| EQUIPO O SISTEMA | PERIODICIDAD |  | * TIPO COMPROBACIÓN A EFECTUAR |  |  | CONTROL 1er TRIMESTRE | CONTROL 2º TRIMESTRE |  | CONTROL 3º TRIMESTRE |  | CONTROL 4º TRIMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extintores de incendios | Trimestral |  | -Comprobar la accesibilidad, estado de conservación, seguros, precintos, etc. -Comprobar estado de carga, boletín de gas impulsor y estado de las partes mecánicas |  |  | Aún no estaba implantado la ISO 9001 | Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  | Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  |  |
| Bocas de incendio equipadas (BIE) | Trimestral |  | -Comprobar la accesibilidad y señalización de los equipos -Comprobar todos los componentes -Comprobar la presión de servicio -Limpieza del conjunto y engrase del armario |  |  | No tienen este tipo de PCI |  |  |  |  |  |
| Central Sistema Detección y Alarma Incendios | Trimestral |  | - Comprobación de funcionamiento de las instalaciones: pilotos, fusibles, etc. - Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e informacion en la central. - Revisión de sistemas de baterías. |  |  | Aún no estaba implantado la ISO 9001 | Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  | Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  |  |
| Dispositivos para la activación manual de alarma | Trimestral |  | - Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales. - Comprobación de funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos. - Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de megafonía. |  |  | Aún no estaba implantado la ISO 9001 | Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  | Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  |  |
| Extintores de incendio | Anualmente |  | -Comprobar peso y presión -Inspeccionar manguera, boquilla y partes mecánicas |  |  | Se realiza anualmente por empresa externa: OBIOL Y MONTLLOR, S.L. Revisión anual: 07/03/2023 N.º Orden: A23/1387 |  |  |  |  |  |
|  | Quinquenal |  | -Retimbrado del extintor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bocas de incendio equipadas (BIE) | Anualmente |  | -Desmontaje manguera y ensayo -Comprobar boquilla, estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas, manómetro |  |  | No tienen este tipo de PCI |  |  |  |  |  |
|  | Quinquenal |  | -La manguera debe de ser sometida a presión de prueba de 15kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Central Sistema Detección y Alarma Incendios | Anualmente |  | - Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas en función de la zona de detección. - Verificación y actualización de la versión de software de la central de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. - Comprobar todas las maniobras existentes. - Realización de todas las operaciones indicadas en Norma UNE-EN 23007-14. |  |  | Se realiza anualmente por empresa externa: OBIOL Y MONTLLOR, S.L. Revisión anual: 07/03/2023 N.º Orden: A23/1387 |  |  |  |  |  |
| Dispositivos para la activación manual de alarma | Anualmente |  | - Prueba de funcionamiento del total de pulsadores. - Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones. - Verificación del estado de los detectores (limpieza, corrosión, fijación, etc.) - Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. - Comprobación de vida útil de los detectores. |  |  | Se realiza anualmente por empresa externa: OBIOL Y MONTLLOR, S.L. Revisión anual: 07/03/2023 N.º Orden: A23/1387 |  |  |  |  |  |
| Observaciones: reflejar incidencias detectadas durante las revisiones trimestrales realizadas por RQ (falta de extintores, desprecintados, falta presión, mal colocados, sin identificación, etc..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones 1º trimestre |  | Observaciones 2º trimestre |  |  | Observaciones 3º trimestre |  |  | Observaciones 4º trimestre |  |  |  |
| Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  | Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  |  | Aún no estaba implantado la ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |
| Nota; Se revisarán aquellos equipos ubicados tanto en planta como vehículos dejando constancia de su idoneidad o no con la firma del RQ. |  |  |  | FECHA REVISION |  | NA | NA |  | NA |  |  |