## Slide 1: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA TRABAJO FINAL DE GRADO
CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 350KW PARA EDIFICIO DESTINADO A OFICINAS CON APOYO SOLAR FOTOVOLTAICO
ALUMNO: VICENTE SALVADOR PASTOR
TUTOR: ELÍAS JOSÉ HURTADO PÉREZ
15/09/2016

## Slide 2: OBJETIVOS
Diseño de una instalación eléctrica para edificio de pública
concurrencia destinado a oficinas.
Cálculo del C.T.
Cálculo de la puesta a tierra de la instalación.
Cálculo luminotécnico.
Cálculo de las secciones.
Cálculo protecciones.
Estudio técnico y económico de la implementación de un sistema de apoyo eléctrico mediante paneles fotovoltaicos.
Presupuesto total de la instalación eléctrica del edificio.

## Slide 3: PREVISIÓN DE CARGAS
Potencia planta sótano 62.240W
Potencia planta baja 115.039W
Potencia planta 1 67.928W
Potencia planta 2 93.012W
Potencia total instalada 338.219W

## Slide 7: C.T. Y GRUPO ELECTRÓGENO

## Slide 8: C.D.T. C.T. ABONADO

## Slide 9: PUESTA A TIERRA
30mA

## Slide 10: CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS
Oficina genérica
Oficina diseño
Aseos
Garaje

## Slide 11
Potencia (W) | Flujo (lm)
22 | 2100
41 | 3400
6.8 | 290
38 | 4000
DOWNLIGHT
PANTALLA EMPOTRABLE
OJO DE BUEY
PANTALLA ESTANCA

## Slide 16: PROTECCIONES
Relé fuga a tierra
Bobina MX
Toroide
Automático NSX

## Slide 17
Automáticos iC60N
Diferenciales AC / A”SI”

## Slide 18: ESQUEMAS UNIFILARES

## Slide 19: CANALIZACIONES
Método B1
Método F

## Slide 20: BATERÍA DE CONDENSADORES
Qc = 165kVAr
Reg. 1-2-4-4
Escalón 1 | Escalón 2 | Escalón 3 | Escalón 4
15 | 30 | 60 | 60

## Slide 21: FOTOVOLTAICA

## Slide 22: CONSUMOS
Chart: GRÁFICA DE CONSUMO ABRIL
| 0.32777777777777956 | 0.33819444444444557 | 0.34861111111111132 | 0.35902777777777956 | 0.36944444444444557 | 0.37986111111111132 | 0.39027777777777956 | 0.40069444444444446 | 0.41111111111111115 | 0.42152777777777956 | 0.43194444444444557 | 0.44236111111111132 | 0.45277777777777867 | 0.46319444444444446 | 0.47361111111111115 | 0.48402777777777956 | 0.49444444444444557 | 0.50486111111111109 | 0.5152777777777775 | 0.52569444444444646 | 0.53611111111111109 | 0.5465277777777775 | 0.55694444444444646 | 0.56736111111111109 | 0.57777777777777783 | 0.58819444444444502 | 0.59861111111111143 | 0.60902777777777783 | 0.61944444444444646 | 0.62986111111111165 | 0.64027777777777783 | 0.65069444444444846 | 0.66111111111111165 | 0.67152777777777783 | 0.68194444444444691 | 0.69236111111111143 | 0.70277777777777783 | 0.71319444444444646 | 0.72361111111111165 | 0.73402777777777783 | 0.74444444444444646 | 0.75486111111111165 | 0.76527777777777783 | 0.77569444444444868 | 0.78611111111111198 | 0.7965277777777785 | 0.80694444444444802 | 0.81736111111111198 | 0.82777777777777894 | 0.83819444444444802 | 0.84861111111111265
potencia dia laboral (W) | 22768.15 | 31050.8 | 38433.1 | 34490.7 | 35596 | 37639.25 | 40161 | 38660.4 | 34364.35 | 32790.3 | 35092.5 | 38159.9 | 34405.85 | 34677.2 | 31604.3 | 36330.3 | 33542.4 | 32012.45 | 32165.4 | 32440 | 31364.95 | 32866.75 | 35953.8 | 34744.85 | 37454.45 | 35671.8 | 26067.25 | 25906.65 | 28306.85 | 29575.9 | 32910 | 31291.55 | 33555.85 | 35130.05 | 32971.5 | 34686.4 | 35113.6 | 32859.2 | 30580.8 | 30889.8 | 32347.9 | 35000.9 | 28588.05 | 26793.95 | 23634.8 | 22201.75 | 17971.2 | 13607.8 | 11586.75 | 6623 | 4138.5
potencia Sabado | 22768.15 | 31050.8 | 33780.8 | 34614.7 | 33362.75 | 32539.25 | 34561 | 35210.4 | 29191.85 | 27190.3 | 30520 | 28798.65 | 28805.85 | 26954.7 | 27006.8 | 29630.3 | 27909.9 | 26979.95 | 28207.9 | 28482.5 | 25984.45 | 23584.25 | 26743.8 | 27109.85 | 28635.7 | 24615.55 | 19002.25 | 21282.9 | 20234.35 | 15283.4 | 14507.75 | 14559.55 | 9109.6 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 3242.5 | 3441.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 3441.25 | 1862.5
potencia Festivo-Domingo (W) | 1984.9 | 3441.25 | 3242.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 1925 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1998.75 | 2061.25 | 1998.75 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 3441.25 | 3242.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1925 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5 | 2061.25 | 1862.5
potencia media - pérdidas % (W) | 1447.095 | 2300.51 | 3376.555 | 4638.125 | 5973.905 | 7383.895 | 8830.99 | 10278.085 | 11688.075 | 13098.065 | 14470.95 | 15769.625 | 16994.09 | 18181.45 | 19257.495 | 20259.33 | 21149.85 | 21966.16 | 22708.26 | 23301.94 | 23821.41 | 24229.565 | 24563.51 | 24749.035 | 24860.35 | 24860.35 | 24749.035 | 24563.51 | 24229.565 | 23821.41 | 23301.94 | 22708.26 | 21966.16 | 21149.85 | 20259.33 | 19257.495 | 18181.45 | 16994.09 | 15769.625 | 14470.95 | 13098.065 | 11688.075 | 10278.085 | 8830.99 | 7383.895 | 5973.905 | 4638.125 | 3376.555 | 2300.51 | 1447.095 | 816.31
potencia total media (W) | 1764.75 | 2805.5 | 4117.75 | 5656.25 | 7285.25 | 9004.75 | 10769.5 | 12534.25 | 14253.75 | 15973.25 | 17647.5 | 19231.25 | 20724.5 | 22172.5 | 23484.75 | 24706.5 | 25792.5 | 26788 | 27693 | 28417 | 29050.5 | 29548.25 | 29955.5 | 30181.75 | 30317.5 | 30317.5 | 30181.75 | 29955.5 | 29548.25 | 29050.5 | 28417 | 27693 | 26788 | 25792.5 | 24706.5 | 23484.75 | 22172.5 | 20724.5 | 19231.25 | 17647.5 | 15973.25 | 14253.75 | 12534.25 | 10769.5 | 9004.75 | 7285.25 | 5656.25 | 4117.75 | 2805.5 | 1764.75 | 995.5

## Slide 23: COSTES
Coste placas |  |  | 
Precio Wp placa (€) | Nº placas | Potencia placa (Wp) | Coste total (€)
0,62 | 199 | 250 | 30845
Coste inversores |  | 
Precio inversor (€) | Nº inversores | Precio total (€)
2145,16 | 1 | 2145,16
2581,07 | 2 | 5162,14
Coste mano de obra (€/Wp)
0,1
4525
Coste Instalación (€)
42677,3

## Slide 24: AMORTIZACIÓN
AHORRO ANUAL |  |  |  |  | 
Año | Desgaste placas (%) | Ingreso (€) | Mantenimiento (€) | Acumulado (€) | Balance (€)
1 | 1 | 5900,3 | 236,0 | 5664,2 | -37463,1
2 | 0,992 | 5853,1 | 234,1 | 11283,2 | -31844,1
3 | 0,984 | 5805,8 | 232,2 | 16856,8 | -26270,5
4 | 0,976 | 5758,6 | 230,3 | 22385,1 | -20742,2
5 | 0,968 | 5711,4 | 228,5 | 27868,1 | -15259,2
6 | 0,960 | 5664,2 | 226,6 | 33305,8 | -9821,5
7 | 0,952 | 5617,0 | 224,7 | 38698,1 | -4429,2
8 | 0,944 | 5569,8 | 222,8 | 44045,2 | 917,9
9 | 0,936 | 5522,6 | 220,9 | 49346,9 | 6219,6
10 | 0,928 | 5475,4 | 219,0 | 54603,3 | 11476,0
11 | 0,920 | 5428,2 | 217,1 | 59814,4 | 16687,1
12 | 0,912 | 5381,0 | 215,2 | 64980,2 | 21852,9
13 | 0,904 | 5333,8 | 213,4 | 70100,7 | 26973,4
14 | 0,896 | 5286,6 | 211,5 | 75175,8 | 32048,5
15 | 0,888 | 5239,4 | 209,6 | 80205,7 | 37078,4
16 | 0,880 | 5192,2 | 207,7 | 85190,2 | 42062,9
17 | 0,872 | 5145,0 | 205,8 | 90129,4 | 47002,1
18 | 0,864 | 5097,8 | 203,9 | 95023,4 | 51896,1
19 | 0,856 | 5050,6 | 202,0 | 99871,9 | 56744,6
20 | 0,848 | 5003,4 | 200,1 | 104675,2 | 61547,9
21 | 0,840 | 4956,2 | 198,2 | 109433,2 | 66305,9
22 | 0,832 | 4909,0 | 196,4 | 114145,8 | 71018,5
23 | 0,824 | 4861,8 | 194,5 | 118813,2 | 75685,9
24 | 0,816 | 4814,6 | 192,6 | 123435,2 | 80307,9
25 | 0,808 | 4767,4 | 190,7 | 128011,9 | 84884,6
Total |  | 56878,4 | 2275,1 | 304056,6 | 

## Slide 25: EQUIPOS
Panel solar | 
P.Pico | 250W
I.mp | 2.85A
V.mp | 29.53V
Icc | 8.91A
V.oc | 37.6V
Inversor 15kW | 
P.in | 17kW
P.out | 15kW
V.mp | 350-800V
V.oc | 1000V
I.in | 23A
Inversor 20kW | 
P.in | 21.5kW
P.out | 20kW
V.mp | 350-800V
V.oc | 1000V
I.in | 31A

## Slide 26: AGRUPACIÓN DE PLACAS

## Slide 27: DISPOSICIÓN DE PLACAS

## Slide 28: PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN | COSTE (€)
C.T. | 48.658
Grupo electrógeno | 42.096
Instalación B.T. | 57.273
Instalación fotovoltaica | 42.677
TOTAL | 190.704 €
Precios con IVA incluido

## Slide 29: FIN
“GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN”