## Slide 1: INSTALACIÓN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DE 7 MW
Luz Gómez Montesinos
Grado en Ingeniería Eléctrica
Tutor: Elías J. Hurtado Pérez

## Slide 3: DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

## Slide 4: DISPOSICIÓN MÓDULOS
VERTICAL 3x18
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 6: INVERSORES
CONFIGURACIÓN
TOTAL 226 inversores
6 STRINGS
2 MESAS
1 INVERSOR
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 8
5 TRANSFORMADORES
1600 kVA
TRANSFORMADOR
Potencia AC
5
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 9: CONDUCTORES
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 10: CABLE SOLAR
2x 1C/6mm²- Cu
SOPORTA | CIRCULA
28,01 A | 11,57
Luz Gómez Montesinos - GIE
>

## Slide 11: CABLE INVERSOR
1x 5C/16mm²- Cu
SOPORTA | CIRCULA
56,77 A | 48 A
>
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 12: CABLE ACBs
1x 4C/150-120mm²- Al
SOPORTA | CIRCULA
193,66 A | 142,89 A
>
SOPORTA | CIRCULA
216,27 A | 190,53 A
>
120mm²
150mm²
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 13: CABLE MT
3x 1C/95mm²- Al
SOPORTA | CIRCULA
165,79 A | 46,19 A
>
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 14: CAÍDA DE TENSIÓN
Cable Solar | 0,206%
Cable Inversor | 0,29%
Cable ACBs | 1,50%
Cable MT | 0,1%
TOTAL | 2,096% < 2,50%

## Slide 15: PUESTA A TIERRA
Tensiones de paso y contacto en personas
Resistencia de la red de PT
Tensiones de paso y contacto máximas
Sección mínima electrodo
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 16: PRODUCCIÓN ANUAL
Producción anual 12952MW/ año
Horas nominales 1658 horas
Eficiencia 80,52%
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 17: CONCLUSIÓN
PLANTA FV
12952 MW/AÑO PRODUCIDOS
452 MESAS
1356 STRINGS
226 INVERSORES
5 TRANSFORMADORES
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 18: GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 19: DUDAS O PREGUNTAS
Luz Gómez Montesinos - GIE

## Slide 20: INSTALACIÓN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DE 7 MW
Luz Gómez Montesinos
Grado en Ingeniería Eléctrica
Tutor: Elías J. Hurtado Pérez