## Slide 1: DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE NAVE INDUSTRIAL DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE MUEBLES
ALUMNO: MARCOS PERIS ALCACER
TUTOR: JESÚS MORENO PALOMARES
2016/2017
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

## Slide 2: ÍNDICE
OBJETO
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NAVE
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
CÁLCULOS
PRESUPUESTO

## Slide 3: OBJETIVO
El objetivo de este proyecto es:
  Diseño de la instalación eléctrica de una nave industrial realizando:
    Calculo del centro de transformación
    Calculo de secciones y protección de circuitos interior
    Cálculos luminotécnicos

## Slide 4: DESCRIPCIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL
La nave industrial está ubicada en el polígono del oliveral, en la calle coeters Nº8 Poligono industrial de la Reva, en Ribarroja del Turia.

## Slide 5: NAVE INDUSTRIAL
Zona | Superficie (m²)
Sala de exposición | 35,53
Zona de trabajo | 361,69
Oficina 1 | 11,27
Oficina 2 | 12,74
Comedor | 15,7
Baño 1 | 7,06

## Slide 6: NAVE INDUSTRIAL
Zona | Superficie (m²)
Vestuario | 17,7
Oficina 3 | 20,38

## Slide 7: POTENCIA PREVISTA
POTENCIA INSTALADA: 165,92 kW
CUADRO GENERAL | POTENCIA (W) | Cos α | TENSIÓN (V)
ALDO EXPOSICIÓN | 260 | 1 | 230
ALDO OFICINAS ,COMEDOR ,BAÑOS | 951 | 1 | 230
ALDO ZONA DE TRABAJO 1 | 1200 | 1 | 230
ALDO ZONA DE TRABAJO 2 | 1200 | 1 | 230
A/A1 | 1500 | 0,9 | 230
A/A2 | 1500 | 0,9 | 230
A/A3 | 1500 | 0,9 | 230
A/A4 | 1500 | 0,9 | 230
A/A5 | 1500 | 0,9 | 230
A/A6 | 1500 | 0,9 | 230
TC BAÑOS Y TERMO | 3680 | 1 | 230
TC OFICINAS | 3680 | 1 | 230
TC SAI | 3680 | 1 | 230
TC PT | 3680 | 1 | 230
TC COMEDOR Y EXPO | 3680 | 1 | 230
ALDO EMER | 100 | 1 | 230
CS1 | 38726 | 0,9 | 400
CS2 | 38726 | 0,9 | 400
CS3 | 27376 | 0,9 | 400
CS4 | 27376 | 0,9 | 400

## Slide 8
CS1 Y CS2 | POTENCIA (W) | Cos α | TENSIÓN (V)
SIERRA | 4000 | 0,9 | 400
ESCUADRADORA | 5000 | 0,9 | 400
SECCIONADORA | 10000 | 0,9 | 400
LIJADORA | 4000 | 0,9 | 400
TC INDUSTRIALES | 9976 | 0,9 | 400
CS3 Y CS4 | POTENCIA (W) | Cos α | TENSIÓN (V)
COMPRESOR | 8400 | 0,9 | 400
CENTRO MECANIZADO | 4000 | 0,9 | 400
CEPILLADORA | 5000 | 0,9 | 400
TC INDUSTRIALES | 9976 | 0,9 | 400

## Slide 9: DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación de la nave está formada por los siguientes elementos:
  Centro de transformación
  Cuadro general
  Cuadros secundarios
  Circuitos de alumbrado
  Circuitos de fuerza y TC
El tipo de sistema demandado por dicha nave será:
  Sistema trifásico 400V tensión de linea, 230V tensión de fase.
  Frecuencia 50 Hz

## Slide 10: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Potencias (kVA) : 250kVA
Tensión secundaria 420 V B2
Grupo de conexión: Dyn 11
Tensión de cortocircuito 4%
Tensión de servicio 20 kV
Tensión primaria 20 kV
Tensión de aislamiento 24 kV

## Slide 11: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN

## Slide 12: CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS
Según la norma UNE 12646.1 la iluminancia media para cada estancia es de:
Trabajo en maquinas  500 lx
Oficinas 500 lx
Vestuarios  300lx
Escaparate  300lx

## Slide 13: ILUMINACIÓN
Para los cálculos luminotécnicos se a utilizado el programa dialux y los resultado obtenidos han sido los que se muestran a continuación.

## Slide 14
UBICACIÓN | UDS | POTENCIA (W) | EM (Lx) | E min/ E max
Baño | 2 | 13 | 617 | 0,772
Vestuario | 8 | 28 | 645 | 0,774
Comedor | 6 | 28 | 574 | 0,774
Escaparate | 15 | 28 | 705 | 0,774
PHILIPS DN135B D165 1xLED10S/840

## Slide 15
PHILIPS BY471P 1 xPRO250S/840 MB GC
UBICACIÓN | UND | POTENCIA (w) | EM (lx) | E min/ E max
Zona de trabajo | 12 | 200 | 617 | 0,617

## Slide 16
PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
UBICACIÓN | UND | POTENCIA (w) | EM (lx) | E min/ E max
Oficina 1 | 4 | 41 | 667 | 0,761
Oficina 2 | 3 | 41 | 679 | 0,744
Oficina 3 | 6 | 41 | 606 | 0,641

## Slide 17: OFICINA 1

## Slide 18: PLANO DE ILUMINACIÓN

## Slide 19: CÁLCULOS ELÉCTRICOS
SECCIONES
  Criterio térmico
  Caída de tensión
PROTECCIONES
  Contactos directos
  Contactos indirectos

## Slide 20: CALCULO DE SECCIONES
Criterio térmico
Sistema trifásico
I=
Sistema monofásico
I=
Caída de tensión
U= b·(Rθ · Cosα + Xf · Senα) · Ib
Rθ = resistencia del conductor a la temperatura del conductor.
B= para sistemas monofásico pondremos un 2; trifásico 1.
Xf= reactancia de la línea
Cosα= factor de potencia, a falta de datos (Cosα= 0,8 – Senα= 0,6)
Ib= intensidad de diseño

## Slide 21: CALCULO DE PROTECCIONES CD
Frente a sobrecargas:
1ª/ IB In IZ
2ª/ I2 1’45 IZ
IB es la intensidad utilizada en el circuito (demandada)
In es la intensidad nominal del dispositivo de protección, corriente de ajuste del disparador térmico;
IZ es la intensidad admisible de la canalización;
I2 es la intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección.
Frente cortocircuitos
ICC1 =
ICC1 Intensidad permanente de cortocircuito monofásica a final de la línea en KA.
V tensión de fase en V.
Zt Impedancia total, incluyendo la propia de la línea o circuito ( por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea)

## Slide 22: DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Sera subterránea.
Sección de 185 mm² conductores de fase y de 95mm² conductor neutro.
El tipo de cable será unipolar RZ1-K.
La canalización será bajo tubo.

## Slide 23: CUADRO SECUNDARIO 1

## Slide 24: PLANO DE FUERZA

## Slide 25: TOMA DE TIERRA
Resistividad del terreno 500 Ω .m
4 Picas de 2mts profundidad
Flagelo de cable cobre desnudo 35mm²
Vc< 24V

## Slide 26: PRESUPUESTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | COSTE €
Centro de transformación | 34916,20
Cuadro general | 6303,60
Circuitos interiores | 8213,03
Iluminación | 5157,38
Toma de tierra | 412,32
Cuadro secundario MOD 1 | 3701,28
Cuadro secundario MOD 2 | 3307,68
TOTAL | 62011,49 €

## Slide 27: GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN