## Slide 1: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
LINEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN PARA DOTAR DE SUMINISTRO ELECTRICO A UN BOMBEO
Presentada por:
Victoria Hernández Castro
Dirigida por:
Bernardo Alvarez

## Slide 2: INDICE
INTRODUCCION
CONDICIONANTES Y REQUISITOS
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULO PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 3: INDICE
INTRODUCCION
CONDICIONANTES Y REQUISITOS
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULO PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 4: INTRODUCCION
      PROYECTO LAT 20 KV PARA ALIMENTAR BOMBEO nace como necesidad de que la empresa GRUPO AMS realice las instalaciones de 4 bombeos en Molina del Segura, Murcia
Era necesario realizar un diseño completo de las instalaciones, tanto del suministro eléctrico como los dispositivos necesarios

## Slide 5: INDICE
INTRODUCCION
REQUISITOS Y NORMATIVA
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULOS PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 6: REQUISITOS
POTENCIA
Potencia instalada 536,81 kW
Factor de simultaneidad 0,8
Potencia demandada 429,45 kW
TRAZADO DE LA LINEA
Se intentará que afecte lo menos posible a los regantes propietarios de las parcelas donde discurre la línea
POSIBLE CESION A IBERDROLA
Se nos solicita realizar las instalaciones conforme a especificaciones de Iberdrola con la intención de una posible cesión de las instalaciones a la compañía

## Slide 7: NORMATIVA
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ESTATAL
NORMATIVA COMUNIDAD DE MURCIA
NORMA MT IBERDROLA
Reglamentos: RLAT, REBT, RCE
RD y Leyes de afección al sector eléctrico
Recomendaciones UNESA
Normas UNE
Ordenes para medidas de normalización en la tramitación exptes
Decreto nº89/2012, medidas protección avifauna
MT 2.00.03 Normativa particular instalaciones clientes en AT
MT 2.23.35 Diseño de puesta a tierra en apoyo de LAAT

## Slide 8: INDICE
INTRODUCCION
REQUISITOS Y NORMATIVA
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULOS PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 9: GESTIONES PREVIAS AL DISEÑO
OBTENCION PTO SUMINISTRO
COMUNICACIÓN CON LOS ORGANISMO AFECTADOS
SONDEO CON LOS PROPIETARIOS DE LAS PARCELAS
IBERDROLA DISTRIBUCCION ELECTRICA S.A.U
Condiciones técnico – económicas
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
Condicionantes de paralelismo y cruzamiento
Se pretende llegar a cierto acuerdo con los propietarios
Ayuntamiento de Molina del Segura

## Slide 10: INDICE
INTRODUCCION
REQUISITOS Y NORMATIVA
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULOS PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 11: DISEÑO I
REALIZAN VARIOS TRAZADOS PROVISIONALES
ELECCION TRAZADO
Tramo Línea Total: 344,5 m
Tramo aéreo: 283,5m
Tramo subterráneo: 61 m
Tramo zanja: 51 m
Se toman los valores de las cotas del terreno para los posibles puntos del trazado
Se toman los valores de las cotas del terreno en los accidentes geográficos
Se miden distancias al Canal Taibilla y a las construcciones de la zona

## Slide 12: DISEÑO II
ELECCION DE MATERIALES TRAMO AÉREO
Conductor tramo aéreo: Al-Ac 47-AL1/85ST1 (LA56)
Cadenas de amarre de composite
Nivel aislamiento II
CS-U70YB20
Antiescalos
Soportes reposapies
Placas de señalización de peligro
Protecciones de la avifauna
Aislamiento partes metálicas
Uso de salvapájaros

## Slide 13: DISEÑO III
ELECCION DE MATERIALES TRAMO AÉREO
Crucetas de bóveda BC2-20
Cruceta recta RC2-10S
Cruceta recta RC2-20S
Angulares
Pararrayos autovalvulares

## Slide 14: DISEÑO IV
ELECCION DE MATERIALES TRAMO AÉREO
Apoyos de metálicos C2000-12 y C3000-12
Protecciones: seccionadores XS
Un seccionador combinado con fusible. El seccionador interrumpe cualquier tipo de fallo
C2000-12, BC2-20 Y RC2-10S. Secc XS
C2000-12, BC2-20. Apoyo de ángulo
C3000-12, BC2-20. Apoyo de ángulo
C2000-12, RC2-20. FL. Entronque A/S XS

## Slide 15: DISEÑO V
ELECCION DE MATERIALES TRAMO SUBTERRANEO
Nivel aislamiento 12/20kV
Categoría de la red A, los defectos a tierra se eliminan antes 1min
Empalmes
Conductor unipolar HEPRZ1 3x(1x150mm2)Al
Tubo canalización
Terminales

## Slide 16: INDICE
INTRODUCCION
REQUISITOS Y NORMATIVA
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULOS PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 17: CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS EN TRAMO AÉREO
Reactancia línea X=2*∏*f*L; L=(0,5+4,605*log(D/r)*10^-4
X=Xt*L=0,21Ω
Densidad e intensidad máxima d= 3,897 A/mm2 I= 199, 35 A
Resistencia del conductor R=R*L=0,17Ω
Caída de tensión: u%=P*L(R+X*tgϕ)= 0,011%
Pérdidas de potencia Pp= 3*R*L*IL^2=42,18 W
Para LA56 cumple

## Slide 18: CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS EN TRAMO SUBTERRANEO
Caída de tensión AU(%)= 0,00285%
Intensidad admisible= KT *Iref = 255 A > Imax =18,2 A
Intensidad de cortocircuito= 13,3 kA > 10,10 (350MVA cia)
Pérdidas de potencia Pp= 3*R*L*IL^2=16,79 W
Para 3x(1x150)mm2 Al cumple

## Slide 19: INDICE
INTRODUCCION
REQUISITOS Y NORMATIVA
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULO PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 20: CALCULOS MECANICOS
CONDICIONANTES
Cálculos tracción máxima (T=-5ºC+V)
Tense reducido Tmax=225daN
tense estático – dinámico Tmax= 485 daN
ZONA A , menos de 500m de altitud sobre el nivel del mar
Coeficiente de seguridad en tense reducido: 7,29
Coeficiente de seguridad tense estático dinámico: 3,38
Mediante la ecuación de cambio de condiciones se calculara:
Tensión máxima en las condiciones más desfavorables (-5ºC+V)
Tensión de cada día (TCD=EDC) (15ºC)
Tensión en horas frías(CHS) (-5ºC)
Fecha hipótesis del viento (15ºC+V)
Flecha para hipótesis temperatura máxima (50ºC)
Flecha mínima vertical (-5C)
Tabla de tendido

## Slide 21: CALCULOS MECANICOS
ECUACION DE CAMBIO DE CONDICIONES

## Slide 22: CALCULOS MECANICOS
TABLA DE TENDIDO

## Slide 23: CALCULOS MECANICOS
DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD
Distancias entre conductores 0,38 m
CUMPLE LA DISTANCIA DE LAS CRUCETAS ES DE 2m
Distancias al terreno, la distancia mínima según RLAT 6m
CUMPLE LA FLECHA MINIMA ES DE 8,09 m
Cruzamientos y paralelismos, distancia de 5m al Canal Taibilla
CUMPLE LA DISTANCIA ES SUPERIOR A 5m

## Slide 24: CALCULOS MECANICOS
CÁLCULO MECÁNICO DE APOYOS
CARGAS | 1º HIPOTESIS (viento) | 3ºHIPOTESIS (desequilibrio de tracciones | 4ºHIPOTESIS (rotura de conductores)
FC (vertical) | Pcond+Pcadena+Pherrajes | Pcond+Pcadena+Pherrajes | No procede
FA (Transversal) | N+(FT+Rangulo) | 3*2*Tmax sin (ϕ/2) | No procede
FT (Longitudinal) | 0 | N*(coef*Tmax) | No procede
En líneas de tensión nominal hasta 66 kV, en los apoyos de alineación y ángulo con cadenas de amarre y conductores con carga mínima de rotura 6600 daN, se prescindirá de la cuarta hipótesis

## Slide 25: CALCULOS MECANICOS
CÁLCULO MECÁNICO DE APOYOS
Para los apoyos de inicio y Fin de línea, calcularemos los esfuerzos de torsión
MT= Tmax*d

## Slide 26: INDICE
INTRODUCCION
REQUISITOS Y NORMATIVA
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULO PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 27: CALCULO PAT
CÁLCULO PUESTA A TIERRA
Se realiza el cálculo según las especificaciones MT 2.23.35 de Iberdrola
Apoyo no frecuentado

## Slide 28: CALCULO PAT
CÁLCULO PUESTA A TIERRA
Apoyo frecuentado con calzado

## Slide 29: INDICE
INTRODUCCION
REQUISITOS Y NORMATIVA
GESTIONES PREVIAS DISEÑO
DISEÑO
CALCULOS ELECTRICOS
CALCULOS MECANICOS
CALCULO PUESTA A TIERRA
PRESUPUESTO
CONCLUSION

## Slide 30: PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

## Slide 31: PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

## Slide 32: CONCLUSION
AGRADECIMIENTOS