## BASE EQUIPOS
Base de equipos
| Código | Tipo de equipo
| CA | Generación de calor (Caldera)
| CO | Compresor volumetrico(Compresor de aire)
|  |  | Tipo | Nº de equipo | Descripción | Marca | Modelo | Nº de Serie | Quemador | Potencia nominal | Año de fabricación
|  |  | CA | CA01 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | 1462-20066 | LASIAN MAX 1 R TC (L+S) | 28,9 kW | 2009 | CALDERA
|  |  | CA | CA02 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | 1462-20139 | LASIAN MAX 1 R TC (L+S) | 28,9 kW | 2010 | CALDERA
|  |  | CA | CA03 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | 1462-20449 | BENTONE BF1 KA 76-22 | 27,1 kW | 2017 | CALDERA
|  |  | CA | CA04 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | 1462-20453 | BENTONE BF1 KA 76-22 | 27,1 kW | 2017 | CALDERA
|  |  | CA | CA05 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | 1462-20476 | BENTONE BF1 KA 76-22 | 27,1 kW | 2018 | CALDERA
|  |  | CA | CA06 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | 1462-20499 | BENTONE BF1 FU 63-16 | 27,1 kW | 2019 | CALDERA
|  |  | Tipo | Nº de equipo | Descripción | Marca | Modelo | Nº de Serie | Potencia nominal | Año de fabricación
|  |  | CO | CO01 | Compresor de aire | ABAC | POLE POSITION 220 | 708344 | 1,5 kW | 1998 |  | COMPRESOR
|  |  | CO | CO02 | Compresor de aire | ABAC | AF20E50 | 061890 | 1,5 kW | 2010 |  | COMPRESOR
|  |  | CO | CO03 | Compresor de aire | ATLAS COPCO | AF20E24 | 066162 | 1,5 kW | 2010 |  | COMPRESOR
|  |  | CO | CO04 | Compresor de aire | ABAC | POLE POSITION L20 | 328962 | 1,5 kW | 2012 |  | COMPRESOR
|  |  | CO | CO05 | Compresor de aire | ABAC | POLE POSITION L20 | 331242 | 1,5 kW | 2012 |  | COMPRESOR

## PROGRAMACIÓN PREVENTIVO
Calderas de agua caliente
[14 empty] | GAMA |  | GAMA
AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | Dia | A |  | 4.5
GAMAS S. | 2B-C | 2B-C-D | 2B-C | 2B-C-D-E | 2B-C | 2B-C-D | 2B-C | 2B-C-D-E | 2B-C | 2B-C-D |  |  | Semestre | B | 13.2 | 9.3
C. ANUAL S. | 29.7 | 124.7 | 29.7 | 351.35 | 29.7 | 124.7 | 29.7 | 351.35 | 29.7 | 124.7 | A | Diaria | Año | C | 3.3 | 1.5
C. ACUM. S. | 29.7 | 154.4 | 184.1 | 535.45 | 565.15 | 689.85 | 719.55 | 1070.9 | 1100.6 | 1225.3 | B | Semestral
GAMAS P. | 35A-2B-C | 35A-2B-C | 35A-2B-C | 35A-2B-C | 35A-2B-C | 35A-2B-C | 35A-2B-C | 35A-2B-C | 35A-2B-C | 35A-2B-C | C | Anual
C. ANUAL P. | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | D | Bienal | 2 Años | D | 95
C. ACUM. P. | 177.6 | 355.2 | 532.8 | 710.4 | 888 | 1065.6 | 1243.2 | 1420.8 | 1598.4 | 1776 | E | Cuatrienal | 4 Años | E | 226.65
C. ACUM. S&P | 207.3 | 509.6 | 716.9 | 1245.85 | 1453.15 | 1755.45 | 1962.75 | 2491.7 | 2699 | 3001.3
Compresores de aire
[14 empty] | GAMA |  | GAMA
AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | Dia | A |  | 4.5
GAMAS S. | 2B-C | 2B-C-D | 2B-C | 2B-C-D-E | 2B-C | 2B-C-D | 2B-C | 2B-C-D-E | 2B-C | 2B-C-D |  |  | Semestre | B | 3.04 | 2.4
C. ANUAL S. | 15.59 | 28.99 | 15.59 | 130.99 | 15.59 | 28.99 | 15.59 | 130.99 | 15.59 | 28.99 |  |  | Año | C | 9.51 | 6.9
C. ACUM. S. | 15.59 | 44.58 | 60.17 | 191.16 | 206.75 | 235.74 | 251.33 | 382.32 | 397.91 | 426.9
GAMAS P. | 20A-2B-C | 20A-2B-C | 20A-2B-C | 20A-2B-C | 20A-2B-C | 20A-2B-C | 20A-2B-C | 20A-2B-C | 20A-2B-C | 20A-2B-C
C. ANUAL P. | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 |  |  | 2 Años | D | 13.4
C. ACUM. P. | 101.7 | 203.4 | 305.1 | 406.8 | 508.5 | 610.2 | 711.9 | 813.6 | 915.3 | 1017 |  |  | 4 Años | E | 102
C. ACUM. S&P | 117.29 | 247.98 | 365.27 | 597.96 | 715.25 | 845.94 | 963.23 | 1195.92 | 1313.21 | 1443.9

## GENERACIÓN ÓRDENES
|  |  | TABLERO DE CONTROL DE ÓRDENES DE TRABAJO Y HOJAS DE INSPECCIÓN | [8 empty] | INGRESO DE INFORMACIÓN |  | CONSULTA DE INFORMACIÓN
|  |  |  | 7 |  |  | 1
15.0697
|  |  |  | 2 |  |  | 2
600.4519
|  |  |  | 5 |  |  | 4
[11 empty] | Solicitud del mantenimiento |  |  | Culminación del mantenimiento
Impreso | No. de Orden | No. de Equipo | Descripción del Equipo | Marca | Modelo | Tipo de Mantenimiento | Trabajo solicitado/Anomalía | Sistema | Nombre solicitante | Rutina de mantenimiento | Fecha | Hora | Tiempo transcurrido (h) | Fecha | Hora | Tiempo orden (h)
| 1 | CA02 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | MTTO. CORRECTIVO | Revisar el quemador, la caldera no arranca | Generación de calor | Adolfo Guzmán |  | 2019-10-24 | 9:45 | Mtto. Terminado | 2019-10-25 | 15:00 | 29.2561 | CALDERA |  | Caldera de agua calienteGeneración de calor | CA.5. |  | 3 | 1
| 2 | CA01 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | MTTO. SISTEMÁTICO |  |  |  | Cuatrienal | 2019-10-24 | 12:33 | 600.8552 |  |  |  | CALDERA | PREVENTIVA | Caldera de agua caliente
| 3 | CO04 | Compresor de aire | ABAC | POLE POSITION L20 | MTTO. SISTEMÁTICO |  |  |  | Cuatrienal | 2019-10-24 | 12:05 | 601.3219 |  |  |  | COMPRESOR | PREVENTIVA | Compresor de aire
| 4 | CA04 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | MTTO. PREDICTIVO |  |  |  | Diaria | 2019-10-24 | 13:06 | 600.3052 |  |  |  | CALDERA | INSPECCIÓN | Caldera de agua caliente
| 5 | CA05 | Caldera de agua caliente | CABEL | CLIMA TRONIC 30 A | MTTO. PREDICTIVO |  |  |  | Anual | 2019-10-24 | 13:24 | 600.0052 |  |  |  | CALDERA | INSPECCIÓN | Caldera de agua caliente
| 6 | CO03 | Compresor de aire | ATLAS COPCO | AF20E24 | MTTO. PREDICTIVO |  |  |  | Diaria | 2019-10-24 | 13:38 | 599.7719 |  |  |  | COMPRESOR | INSPECCIÓN | Compresor de aire
HOJA INSPECCIÓN | 7 | CO05 | Compresor de aire | ABAC | POLE POSITION L20 | MTTO. PREDICTIVO |  |  |  | Anual | 2019-10-24 | 12:07 | Mtto. Terminado | 2019-10-24 | 13:00 | 0.88333 | COMPRESOR | INSPECCIÓN | Compresor de aire |  | 3 |  | 1
IMPRIMIR
HOJA INSPECCIÓN
OT PREVENTIVA
OT CORRECTIVA
HOJA INSPECCIÓN
OT PREVENTIVA
OT CORRECTIVA
Número de ítems (OT/HI)
Número de OT/HI realizadas
Número de OT/HI en proceso
Tiempo medio de OT/HI realizadas (h)
Tiempo medio de OT/HI proceso (h)
Número de OT Correctivas
Número de OT Prev. Sistemático
Número de HI Prev. Predictivo
OT Correctiva
OT Preventiva
Hoja Inspección
Instructivo

## OT CORRECTIVA
OT CORRECTIVA |  |  |  |  | ORDEN DE TRABAJO |  |  |  |  | Nº:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
[10 empty] | Fecha | Hora
|  |  |  | Nº de Equipo: |  |  |  | Solicitud:
|  |  |  | Descripción de equipo: |  |  |  |  | Solicitado por:
Sistema:
#N/A
Código:
Trabajo solicitado:
Trabajo realizado:
Repuestos y materiales
| Item |  | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad
1
2
3
4
5
Mano de obra
| Item |  | Nº Operarios |  | Especialidad |  |  | Horas/Operario |  | Horas total
1
2
Horas
Causa del fallo:
|  |  |  | Desgaste normal |  | Error de operación
|  |  |  | Desgaste prematuro |  | Error de mantenimiento
|  |  |  | Rotura |  | Otro
Fatiga
[10 empty] | Fecha | Hora
Inicio del mantenimiento:
Firma del encargado de Mantenimiento
Culminación del mantenimiento:
SIVC-V1.0
R

## OT PREVENTIVA
OT PREVENTIVA |  |  |  | ORDEN DE TRABAJO | [5 empty] | Nº:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMÁTICO
[10 empty] | Fecha |  | Hora
|  |  |  | Nº de Equipo: |  |  |  | Solicitud:
Descripción de equipo:
Rutina:
Intervenciones a realizar
|  | Código | Sistema |  | Operación |  |  |  | Tiempo estimado:
Observaciones
Repuestos y materiales
|  | Item | Descripción |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad a usar | Cantidad usada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano de obra
|  | Item | Nº Operarios |  | Especialidad |  | Horas/Operario |  |  | Horas total
1
2
Horas
[10 empty] | Fecha |  | Hora
Inicio del mantenimiento:
Firma del encargado de Mantenimiento
Culminación del mantenimiento:
SIVC-V1.0
R

## HOJA INSPECCIÓN
HOJA INSPECCIÓN |  |  |  |  | HOJA DE INSPECCIÓN | [6 empty] | Nº: |  | 7
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREDICTIVO
Cada: Año
[10 empty] | Fecha |  |  | Hora
|  |  |  | Nº de Equipo: | CO05 |  |  | Solicitud: |  | 2019-10-24 |  |  | 12:07
|  |  |  | Descripción de equipo: | Compresor de aire
[8 empty] | Tiempo estimado: |  |  |  |  | 0,31 h
|  |  |  | Rutina: | Anual | [10 empty] | Compresor de aireAnual
Inspecciones a realizar
|  | Código | Sistema |  | Inspección |  |  | Bien | Regular |  |  | Mal |  | Valor
|  | PCO02 | Eléctrico |  | Tensión de alimentación eléctrica | [8 empty] | V
|  | PCO19 | Deposito y salida de aire |  | Resistencia de termorresistencia a 20º | [8 empty] | Ω
|  | PCO08 | Grupo compresor |  | Resistencia de aislamiento a tierra de los devanados del motor eléctrico | [8 empty] | MΩ
|  | PCO09 | Grupo compresor |  | Estado del ventilador
|  | PCO10 | Grupo compresor |  | Capacitancia del condensador | [8 empty] | µF
Observaciones
[11 empty] | Fecha |  |  | Hora
Inicio del mantenimiento:
Firma del encargado de Mantenimiento
Culminación del mantenimiento:
SIVC-V1.0
R

## INGRESO CORRECTIVO
Referencia de celdas |  | Ingreso de información - Orden de Trabajo Mantenimiento Correctivo
Seleccionar
Ingresar
No modificar
No. de Orden
No. de Equipo
|  | Solicitud | Fecha
Hora
|  | Inicio | Fecha
Hora
|  | Culminación | Fecha | Nº de Operarios
|  |  | Hora | Horas total
Trabajo solicitado / Anomalía
|  |  | Sistema | Código
|  |  | Elemento | Código
Causa del fallo
Trabajo realizado
GUARDAR

## INGRESO PREVENTIVO
Referencia de celdas |  | Ingreso de información - Orden de Trabajo Mantenimiento Preventivo Sistemático
Seleccionar
Ingresar
No modificar
No. de Orden
No. de Equipo
Rutina
|  | Solicitud | Fecha
Hora
|  | Inicio | Fecha
Hora
|  | Culminación | Fecha
|  |  | Hora | Nº de Operarios
|  |  | Tiempo estimado (h) | Horas total
Observaciones
GUARDAR

## INGRESO INSPECCIÓN
Referencia de celdas |  | Ingreso de información - Hoja de Inspección Mantenimiento Preventivo Predictivo
Seleccionar
Ingresar
No modificar
No. de Hoja
No. de Equipo
Rutina
|  | Solicitud | Fecha
Hora
|  | Inicio | Fecha
Hora
|  | Culminación | Fecha
Hora
Tiempo estimado (h)
Observaciones
GUARDAR

## REGISTRO CORRECTIVO
|  | Solicitud |  | Inicio |  | Culminación
No. de Orden | No. de Equipo | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Trabajo solicitado / Anomalía | Sistema | Código | Elemento | Código | Nº de Operarios | Horas total | Causa del fallo | Causa | Trabajo realizado | Tiempo de atención (h) | Tiempo orden (h) | Coste M.O. (€)

## REGISTRO PREVENTIVO
|  |  | Solicitud |  | Inicio |  | Culminación
No. de Orden | No. de Equipo | Rutina | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Tiempo estimado (h) | Nº de Operarios | Horas total | Observaciones | Tiempo de atención (h) | Tiempo orden (h) | Coste M.O. (€)

## REGISTRO INSPECCIÓN
|  |  | Solicitud |  | Inicio |  | Culminación
No. de Hoja | No. de Equipo | Rutina | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Tiempo estimado (h) | Horas total | Observaciones | PCA01 | PCA02 | PCA04 | PCA06 | PCA09 | PCA10 | PCA11 | PCA13 | PCA14 | PCA15 | PCA16 | PCA20 | PCA21 | PCA24 | PCA28 | PCA03 | Valor | PCA05 | PCA07 | PCA08 | PCA12 | Valor | PCA19 | PCA22 | PCA23 | Valor | PCA25 | PCA26 | PCA27 | Valor | PCA29 | PCA31 | Valor | PCA32 | PCA17 | PCA18 | PCA30 | PCO01 | PCO03 | PCO04 | PCO05 | PCO06 | PCO07 | PCO11 | PCO12 | PCO13 | PCO14 | PCO15 | PCO16 | PCO17 | PCO18 | PCO20 | PCO02 | Valor | PCA19 | Valor | PCO08 | PCO09 | PCO10 | Valor | Tiempo de atención (h) | Tiempo orden (h) | Coste M.O. (€)

## INSTRUCTIVO
Instrucciones
Para generar órdenes de trabajo u hojas de inspección de los equipos es necesario seguir los siguientes pasos:
_Ubicarse en una fila vacía en la primera columna.
_Seleccionar en la lista desplegable el tipo de impreso que se va a generar.
_Esta información deberá estar únicamente en la fila donde se va a rellenar los datos iniciales.
_De acuerdo al color de las celdas, ingresar la información solicitada o seleccionar según sea el caso.
_Una vez ingresado todos los datos iniciales hasta el apartado de la columna correspondiente a la fecha y hora
de solicitud del mantenimiento, se proceda a imprimir el formato.
_Para imprimir se tienen dos opciones: la primera es dando clic sobre el botón "IMPRIMIR"; la segunda es dando
clic en los botones ubicados en la parte izquierda de la pantalla, dependiendo del tipo de formato a imprimir.
La primera opción es automática, mientras que en la segunda opción nos permite visualizar el formato y se debe
realizar la impresión de la forma tradicional presionando "Control + P" o "Imprimir " en el menú Archivo.
_Si se imprime siguiendo la segunda opción, para retornar a la hoja de generación de órdenes se debe hacer clic
sobre el botón de retorno "R".
_Una vez que se haya imprimido el formato se debe borrar la selección realizada en la columna del Impreso y
ubicarla en la siguiente fila para continuar generando órdenes, ya que el libro se encuentra programado de tal
forma que solo se puede imprimir el formato donde se encuentre este dato.
Para registrar la información de las órdenes de trabajo u hojas de inspección de los equipos es necesario seguir los
siguientes pasos:
_Ubicar la orden mediante su número y colocar los datos de la fecha y hora de culminación del mantenimiento.
_Luego dar clic sobre el botón de la sección de registro de acuerdo al tipo de impreso que se tenga,
_Aparecerá la ventana que se seleccione en donde se deben ingresar los datos solicitados siguiendo el formato de las
celdas y siempre empezando por el número de orden u hoja; para luego presionar sobre el botón "GUARDAR".
Para retornar al menú de generación de órdenes se debe dar clic a la flecha roja.
_Para realizar la consulta de la información registrada se debe dar clic sobre los botones que correspondan del
apartado de consulta.
_Dependiendo de la selección se direccionará a la ventana donde se encuentran tablas con la información que se
registra. Para retornar se debe dar clic sobre la flecha roja.

## Datos (hidden)
EQUIPO | SISTEMA | ELEMENTO | COMPONETE | [7 empty] | Caldera de agua caliente
CA. Caldera |  |  |  | CO. Compresor |  |  |  |  | Caldera de agua calienteControl | CA.1. | Control |  |  | Semestral | Diaria | CALDERASemestral | 0.28
| CA.1. Control |  |  |  | CO.1. Control |  |  |  | Caldera de agua calienteEléctrico | CA.2. | Eléctrico |  |  | Anual | Semestral | CALDERAAnual | 0.34
|  | CA.1.1. Cuadro de mandos |  |  |  | CA.1.1. Monitor de temperatura y corriente |  |  | Caldera de agua calienteEntrada de aire | CA.3. | Admisión de aire |  |  | Bienal | Anual | CALDERABienal | 2.8
|  |  | CA.1.1.1. Carcasa |  |  |  | CO.1.1.1. Carcasa |  | Caldera de agua calienteCombustible | CA.4. | Combustible |  |  | Cuatrienal |  | CALDERACuatrienal | 8.7
|  |  | CA.1.1.2. Placa electrónica |  |  |  | CO.1.1.2. Placa electrónica |  | Caldera de agua calienteGeneración de calor | CA.5. | Generación de calor
|  |  | CA.1.1.3. Pulsador |  |  |  | CO.1.1.3. Pulsador |  | Caldera de agua calienteAgua fría | CA.6. | Agua fría |  |  | Diaria | Cada: Día de práctica
|  |  | CA.1.1.4. Termostato de seguridad |  |  | CO.1.2. Presostato |  |  | Caldera de agua calienteAgua caliente | CA.7. | Agua caliente |  |  | Semestral | Cada: 6 meses | COMPRESORSemestral | 0.07
|  | CA.1.2. Monitor de temperaturas |  |  | CO.2. Eléctrico |  |  |  | Caldera de agua calienteGases de escape | CA.8. | Gases de escape |  |  | Anual | Cada: Año | COMPRESORAnual | 0.34
|  |  | CA.1.2.1. Carcasa |  |  | CA.2.1. Cable de alimentación del monitor | [7 empty] | Bienal | Cada: 2 años | COMPRESORBienal | 0.62
|  |  | CA.1.2.2. Placa electrónica |  |  | CA.2.2. Cable de alimentación del compresor |  |  |  |  | Compresor de aire |  |  | Cuatrienal | Cada: 4 años | COMPRESORCuatrienal | 3.72
|  |  | CA.1.2.3. Pulsador |  |  | CA.2.3. Cable de la termorresistencia |  |  | Compresor de aireControl | CO.1. | Control
| CA.2. Eléctrico |  |  |  |  | CA.2.4. Botón de arranque y parada |  |  | Compresor de aireEléctrico | CO.2. | Eléctrico
|  | CA.2.1. Cable de alimentación general |  |  | CO.3. Admisión de aire |  |  |  | Compresor de aireEntrada de aire | CO.3. | Admisión de aire |  |  |  |  | CALDERADiaria | 0.15
|  | CA.2.2. Cable de alimentación del cuadro de mandos |  |  |  | CO.3.1. Toma de aire |  |  | Compresor de aireProducción de aire comprimido | CO.4. | Producción de aire comprimido |  |  |  |  | CALDERASemestral | 0.31
|  | CA.2.3. Cable de alimentación del monitor de temperaturas |  |  |  | CO.3.2. Filtro de aire |  |  | Compresor de aireDepósito y salida de aire | CO.5. | Depósito y salida de aire |  |  |  | Desgaste normal | CALDERAAnual | 0.36
|  | CA.2.4. Cable de alimentación del quemador |  |  | CO.4. Producción de aire comprimido | [9 empty] | Desgaste prematuro
|  | CA.2.5. Cable de alimentación de la bomba |  |  |  | CO.4.1. Motor eléctrico | [8 empty] | Rotura
|  | CA.2.6. Cable del termopar |  |  |  |  | CO.4.1.1. Devanado de marcha | COMPRESOR | COMPRESORMonitor de temperatura y corriente | CA.1.1. | Monitor de temperatura y corriente | CALDERAControl | CONTROLC |  | Fatiga | COMPRESORDiaria | 0.15
|  | CA.2.7. Cable del transductor |  |  |  |  | CO.4.1.2. Devanado auxiliar |  | COMPRESORPresostato | CO.1.2. | Presostato | CALDERAEléctrico | ELÉCTRICOC |  | Error de operación | COMPRESORSemestral | 0.08
|  | CA.2.8. Terminal de empalme |  |  |  |  | CO.4.1.3. Condensador eléctrico |  |  |  |  | CALDERAAdmisión de aire | ADMISIÓN1 |  | Error de mantenimiento | COMPRESORAnual | 0.31
| CA.3. Admisión de aire | [5 empty] | CO.4.1.4. Protección térmica automática |  |  |  |  | CALDERACombustible | COMBUSTIBLE |  | Otra
|  | CA.3.1. Tobera |  |  |  |  | CO.4.1.5. Ventilador |  | COMPRESORCable de alimentación del monitor | CA.2.1. | Cable de alimentación del monitor | CALDERAGeneración de calor | GENERACIÓN
|  | CA.3.2. Acoplamiento |  |  |  |  | CO.4.1.6. Eje de accionamiento |  | COMPRESORCable de alimentación del compresor | CA.2.2. | Cable de alimentación del compresor | CALDERAAgua fría | AGUAF
|  | CA.3.3. Conducto de entrada de aire |  |  |  |  | CO.4.1.7. Rodamiento |  | COMPRESORCable de la termorresistencia | CA.2.3. | Cable de la termorresistencia | CALDERAAgua caliente | AGUAC
|  | CA.3.4. Columna de agua en U |  |  |  |  | CO.4.1.8. Carcasa |  | COMPRESORBotón de arranque y parada | CA.2.4. | Botón de arranque y parada | CALDERAGases de escape | GASES
|  | CA.3.5. Termopar |  |  |  | CO.4.2. Cabezal
CA.3.6. Manguera plástica
| CA.4. Combustible | [5 empty] | CO.4.2.1. Culata |  | COMPRESORToma de aire | CO.3.1. | Toma de aire | COMPRESORControl | CONTROL
|  | CA.4.1. Depósito |  |  |  |  | CO.4.2.2. Cilindro |  | COMPRESORFiltro de aire | CO.3.2. | Filtro de aire | COMPRESOREléctrico | ELÉCTRICO
|  | CA.4.2. Manguera |  |  |  |  | CO.4.2.3. Pistón |  |  |  |  | COMPRESORAdmisión de aire | ADMISIÓN
|  | CA.4.3. Llave de paso |  |  |  |  | CO.4.2.4. Biela completa |  |  |  |  | COMPRESORProducción de aire comprimido | PRODUCCIÓN
|  | CA.4.4. Medidor volumétrico |  |  |  |  | CO.4.2.5. Segmentos |  | COMPRESORMotor eléctrico | CO.4.1. | Motor eléctrico | COMPRESORDepósito y salida de aire | DEPÓSITO
|  | CA.4.5. Filtro primario de gasoil |  |  |  |  | CO.4.2.6. Cigüeñal |  | COMPRESORCabezal | CO.4.2. | Cabezal
| CA.5. Generación de calor | [5 empty] | CO.4.2.7. Tapa cárter
|  | CA.5.1. Cuerpo de caldera |  |  |  |  | CO.4.2.8. Placa de válvulas
|  |  | CA.5.1.1. Tapa frontal cámara combustión |  |  |  | CO.4.2.9. Acoplamiento |  | COMPRESORDepósito | CO.5.1. | Depósito
|  |  | CA.5.1.2. Elemento de fundición frontal |  |  |  | CO.4.2.10. Cámara adicional |  | COMPRESORTubo colector | CO.5.2. | Tubo colector
|  |  | CA.5.1.3. Elemento de fundición intermedio |  | CO.5. Depósito y salida de aire |  |  |  | COMPRESORManómetro de salida | CO.5.3. | Manómetro de salida
|  |  | CA.5.1.4. Elemento de fundición posterior |  |  | CO.5.1. Depósito |  |  | COMPRESORRegulador de presión | CO.5.4. | Regulador de presión
|  |  | CA.5.1.5. Aislante |  |  |  | CO.5.1.1. Válvula de purga |  | COMPRESORTobera | CO.5.5. | Tobera
|  | CA.5.2. Quemador |  |  |  |  | CO.5.1.2. Válvula antirretorno |  | COMPRESORTermorresistencia | CO.5.6. | Termorresistencia
|  |  | CA.5.2.1. Plato de freno |  |  |  | CO.5.1.3. Manómetro de depósito |  | COMPRESORColumna de agua en U | CO.5.7. | Columna de agua en U
|  |  | CA.5.2.2. Boquilla |  |  |  | CO.5.1.4. Ruedas |  | COMPRESORVálvula | CO.5.8. | Válvula
|  |  | CA.5.2.3. Ventilador |  |  | CO.5.2. Tubo colector
|  |  | CA.5.2.4. Transformador de ignición |  |  | CO.5.3. Manómetro de salida
|  |  | CA.5.2.5. Control del quemador |  |  | CO.5.4. Regulador de presión
|  |  | CA.5.2.6. Caja de conexiones |  |  | CO.5.5. Tobera |  | CALDERA | CALDERACuadro de mandos | CA.1.1. | Cuadro de mandos
|  |  | CA.5.2.7. Condensador eléctrico |  |  | CO.5.6. Termorresistencia |  |  | CALDERAMonitor de temperaturas | CA.1.2. | Monitor de temperaturas
|  |  | CA.5.2.8. Motor |  |  | CO.5.7. Columna de agua en U
|  |  | CA.5.2.9. Precalentador |  |  | CO.5.8. Válvula
|  |  | CA.5.2.10. Electrodo de ignición | [5 empty] | CALDERACable de alimentación general | CA.2.1. | Cable de alimentación general
|  |  | CA.5.2.11. Cable de ignición | [5 empty] | CALDERACable de alimentación del cuadro de mandos | CA.2.2. | Cable de alimentación del cuadro de mandos
|  |  | CA.5.2.12. Fotorresistencia | [5 empty] | CALDERACable de alimentación del monitor de temperaturas | CA.2.3. | Cable de alimentación del monitor de temperaturas
|  |  | CA.5.2.13. Tubo de explosión | [5 empty] | CALDERACable de alimentación del quemador | CA.2.4. | Cable de alimentación del quemador
|  |  | CA.5.2.14. Válvula solenoide | [5 empty] | CALDERACable de alimentación de la bomba | CA.2.5. | Cable de alimentación de la bomba
|  |  | CA.5.2.15. Bomba de gasoil | [5 empty] | CALDERACable del termopar | CA.2.6. | Cable del termopar
|  |  | CA.5.2.16. Filtro secundario de gasoil | [5 empty] | CALDERACable del transductor | CA.2.7. | Cable del transductor
|  |  | CA.5.2.17. Regulador de presión de gasoil | [5 empty] | CALDERATerminal de empalme | CA.2.8. | Terminal de empalme
CA.5.2.18. Regulador de aire
CA.6. Agua fría
|  | CA.6.1. Manguera | [6 empty] | CALDERATobera | CA.3.1. | Tobera
|  | CA.6.2. Acoplamiento | [6 empty] | CALDERAAcoplamiento | CA.3.2. | Acoplamiento
|  | CA.6.3. Llave de paso | [6 empty] | CALDERAConducto de entrada de aire | CA.3.3. | Conducto de entrada de aire
|  | CA.6.4. Rotámetro | [6 empty] | CALDERAColumna de agua en U | CA.3.4. | Columna de agua en U
|  | CA.6.5. Termopar | [6 empty] | CALDERATermopar | CA.3.5. | Termopar
|  | CA.6.6. Tubo de reenvío | [6 empty] | CALDERAManguera plástica | CA.3.6. | Manguera plástica
CA.7. Agua caliente
CA.7.1. Manguera
|  | CA.7.2. Acoplamiento | [6 empty] | CALDERADepósito | CA.4.1. | Depósito
|  | CA.7.3. Termopar | [6 empty] | CALDERAManguera | CA.4.2. | Manguera
|  | CA.7.4. Tubo de salida | [6 empty] | CALDERALlave de paso | CA.4.3. | Llave de paso
|  | CA.7.5. Colector de salida | [6 empty] | CALDERAMedidor volumétrico | CA.4.4. | Medidor volumétrico
|  | CA.7.6. Purgador automático | [6 empty] | CALDERAFiltro primario de gasoil | CA.4.5. | Filtro primario de gasoil
CA.7.7. Intercambiador horizontal
CA.7.8. Bomba de agua
|  | CA.7.9. Vaso de expansión | [6 empty] | CALDERACuerpo de caldera | CA.5.1. | Cuerpo de caldera
|  | CA.7.10. Válvula de seguridad | [6 empty] | CALDERAQuemador | CA.5.2. | Quemador
CA.7.11. Válvula de llenado
CA.7.12. Interruptor de flujo
|  | CA.7.13. Válvula de retención | [6 empty] | CALDERAManguera | CA.6.1. | Manguera
| CA.8. Gases de escape | [7 empty] | CALDERAAcoplamiento | CA.6.2. | Acoplamiento
|  | CA.8.1. Boca de salida humos | [6 empty] | CALDERALlave de paso | CA.6.3. | Llave de paso
|  | CA.8.2. Conducto de chimenea | [6 empty] | CALDERARotámetro | CA.6.4. | Rotámetro
|  | CA.8.3. Termopar | [6 empty] | CALDERATermopar | CA.6.5. | Termopar
CO. Compresor | [8 empty] | CALDERATubo de reenvío | CA.6.6. | Tubo de reenvío
CO.1. Control
CA.1.1. Monitor de temperatura y corriente
|  |  | CO.1.1.1. Carcasa | [5 empty] | CALDERAManguera | CA.7.1. | Manguera
|  |  | CO.1.1.2. Placa electrónica | [5 empty] | CALDERAAcoplamiento | CA.7.2. | Acoplamiento
|  |  | CO.1.1.3. Pulsador | [5 empty] | CALDERATermopar | CA.7.3. | Termopar
|  | CO.1.2. Presostato | [6 empty] | CALDERATubo de salida | CA.7.4. | Tubo de salida
| CO.2. Eléctrico | [7 empty] | CALDERAColector de salida | CA.7.5. | Colector de salida
|  | CA.2.1. Cable de alimentación del monitor | [6 empty] | CALDERAPurgador automático | CA.7.6. | Purgador automático
|  | CA.2.2. Cable de alimentación del compresor | [6 empty] | CALDERAIntercambiador horizontal | CA.7.7. | Intercambiador horizontal
|  | CA.2.3. Cable de la termorresistencia | [6 empty] | CALDERABomba de agua | CA.7.8. | Bomba de agua
|  | CA.2.4. Botón de arranque y parada | [6 empty] | CALDERAVaso de expansión | CA.7.9. | Vaso de expansión
| CO.3. Admisión de aire | [7 empty] | CALDERAVálvula de seguridad | CA.7.10. | Válvula de seguridad
|  | CO.3.1. Toma de aire | [6 empty] | CALDERAVálvula de llenado | CA.7.11. | Válvula de llenado
|  | CO.3.2. Filtro de aire | [6 empty] | CALDERAInterruptor de flujo | CA.7.12. | Interruptor de flujo
| CO.4. Grupo compresor | [7 empty] | CALDERAVálvula de retención | CA.7.13. | Válvula de retención
CO.4.1. Motor eléctrico
CO.4.1.1. Devanado de marcha
|  |  | CO.4.1.2. Devanado auxiliar | [5 empty] | CALDERABoca de salida humos | CA.8.1. | Boca de salida humos
|  |  | CO.4.1.3. Condensador eléctrico | [5 empty] | CALDERAConducto de chimenea | CA.8.2. | Conducto de chimenea
|  |  | CO.4.1.4. Protección térmica automática | [5 empty] | CALDERATermopar | CA.8.3. | Termopar
CO.4.1.5. Ventilador
CO.4.1.6. Eje de accionamiento
CO.4.1.7. Rodamiento
CO.4.1.8. Carcasa
CO.4.2. Cabezal
CO.4.2.1. Culata
CO.4.2.2. Cilindro
CO.4.2.3. Pistón
CO.4.2.4. Biela completa
CO.4.2.5. Segmentos
CO.4.2.6. Cigüeñal
CO.4.2.7. Tapa cárter
CO.4.2.8. Placa de válvulas
CO.4.2.9. Acoplamiento
CO.4.2.10. Cámara adicional
CO.5. Depósito y salida de aire
CO.5.1. Depósito
CO.5.1.1. Válvula de purga
CO.5.1.2. Válvula antirretorno
CO.5.1.3. Manómetro de depósito
CO.5.1.4. Ruedas / Silentblock
CO.5.2. Tubo colector
CO.5.3. Manómetro de salida
CO.5.4. Regulador de presión
CO.5.5. Tobera
CO.5.6. Termorresistencia
CO.5.7. Columna de agua en U
CO.5.8. Válvula
CO.5.9. Cilindro de volumen de remanso
CO.5.10. Manguera plástica

## Plan sistematico (hidden)
CALDERAS
SISTEMA | OPERACIÓN | CÓDIGO | GAMA | REPUESTO/MATERIAL | Nº DE OPERARIOS | TIEMPO ASIGNADO (h) | COSTE REPUESTO / MATERIAL (€) | COSTE M.O. (€/h) | COSTE TOTAL (€) | PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN
Admisión de aire | Limpiar la entrada de aire al quemador | SCA02 | B | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.08 | 0.95 | 2.4 | 3.35 | PR SCA02 | Semestral | 0,28 h | Semestral | Paño de limpieza | PZA | 3
Generación de calor | Limpiar cuerpo externo de la caldera | SCA03 | B | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.08 | 0.95 | 2.4 | 3.35 | PR SCA03 | Anual | 0,34 h | Anual
Gases de escape | Limpiar termopar | SCA15 | B | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.04 | 0.47 | 1.2 | 1.67 | PR SCA15 | Bienal | 2,80 h | Bienal | Paño de limpieza | PZA | 9
Agua fría | Limpiar termopar | SCA19 | B | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.04 | 0.47 | 1.2 | 1.67 | PR SCA19 | Cuatrienal | 6,70 h | Bienal | Limpiador de hollín | Litro | 1
Agua caliente | Limpiar termopar | SCA21 | B | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.04 | 0.47 | 1.2 | 1.67 | PR SCA21 |  |  | Bienal | Cartucho de filtro de gasoil 3/8 20151/C1 40KG FAG | PZA | 1
Combustible | Limpiar filtro primario de gasóleo | SCA16 | C | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.06 | 0.47 | 1.8 | 2.27 | PR SCA16 |  |  | Bienal | Cinta teflón | PZA | 2
Generación de calor | Limpiar fotorresistencia del quemador | SCA05 | D | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.1 | 0.95 | 3 | 3.95 | PR SCA05
Generación de calor | Limpiar plato de freno | SCA06 | D | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.1 | 0.95 | 3 | 3.95 | PR SCA06 |  |  | Cuatrienal | Paño de limpieza | PZA | 10
Generación de calor | Comprobar distancia entre boquilla y electrodos | SCA07 | D | - | 1/Técnico | 0.1 | - | 3 | 3 | PR SCA07 |  |  | Cuatrienal | Limpiador de hollín | Litro | 2
Generación de calor | Limpiar precalentador del quemador | SCA08 | D | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.1 | 0.95 | 3 | 3.95 | PR SCA08 |  |  | Cuatrienal | Cartucho de filtro de gasoil 3/8 20151/C1 40KG FAG | PZA | 1
Generación de calor | Limpiar tubo de explosión del quemador | SCA13 | D | • Paño de limpieza • Limpiador de hollín (1/2 litro) | 1/Técnico | 0.5 | 4.05 | 15 | 19.05 | PR SCA13 |  |  | Cuatrienal | Cinta teflón | PZA | 2
Gases de escape | Limpiar boca de salida de humos | SCA14 | D | • Paño de limpieza • Limpiador de hollín (1/2 litro) | 1/Técnico | 0.5 | 4.05 | 15 | 19.05 | PR SCA14 |  |  | Cuatrienal | Manguera plástica de aire | Metro | 3
Combustible | Cambiar elemento filtrante del filtro primario de gasóleo | SCA17 | D | Cartucho de filtro de gasoil 3/8 20151/C1 40KG FAG | 1/Técnico | 0.06 | 5.95 | 1.8 | 7.75 | PR SCA17 |  |  | Cuatrienal | Boquilla pulverización 0,65 W 60 | PZA | 1
Combustible | Cambiar cinta teflón en acoplamientos de mangueras | SCA18 | D | Cinta teflón | 1/Técnico | 0.1 | 0.47 | 3 | 3.47 | PR SCA18 |  |  | Cuatrienal | Electrodo GR.EL.001 | PZA | 2
Agua fría | Cambiar cinta teflón en acoplamientos de mangueras | SCA20 | D | Cinta teflón | 1/Técnico | 0.4 | 0.95 | 12 | 12.95 | PR SCA20 |  |  | Cuatrienal | Filtro 991533 Suntec | PZA | 1
Agua caliente | Cambiar cinta teflón en acoplamientos de mangueras | SCA22 | D | Cinta teflón | 1/Técnico | 0.5 | 0.95 | 15 | 15.95 | PR SCA22
Admisión de aire | Cambiar mangueras plásticas | SCA01 | E | Manguera plástica de aire (3 metros) | 1/Técnico | 0.1 | 1.5 | 3 | 4.5 | PR SCA01
Generación de calor | Limpiar la cámara de combustión de la caldera | SCA04 | E | • Paño de limpieza • Limpiador de hollín (1 litro) | 1/Técnico | 3 | 6.2 | 90 | 96.2 | PR SCA04
Generación de calor | Cambiar boquilla de inyección | SCA09 | E | Boquilla pulverización 0,65 W 60 | 1/Técnico | 0.2 | 9 | 6 | 15 | PR SCA09
Generación de calor | Cambiar electrodos de ignición | SCA10 | E | Electrodo GR.EL.001 (2 piezas) | 1/Técnico | 0.2 | 14 | 6 | 20 | PR SCA10
Generación de calor | Cambiar filtro secundario de gasóleo | SCA11 | E | Filtro 991533 Suntec | 1/Técnico | 0.2 | 18 | 6 | 24 | PR SCA11
Generación de calor | Limpiar ventilador del quemador | SCA12 | E | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.2 | 0.95 | 6 | 6.95 | PR SCA12
COMPRESORES
SISTEMA | OPERACIÓN | CÓDIGO | GAMA | REPUESTO/MATERIAL | Nº DE OPERARIOS | TIEMPO ASIGNADO (h) | COSTE REPUESTO / MATERIAL (€) | COSTE M.O. (€/h) | COSTE TOTAL (€) | PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN
Grupo compresor | Limpiar superficie externa de cabezal | SCO06 | B | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.05 | 0.47 | 1.5 | 1.97 | PR SCO06 | Semestral | 0,07 h | Semestral | Paño de limpieza | PZA | 1
Depósito y salida de aire | Limpiar cilindro de volumen de remanso | SCO08 | B | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.02 | 0.47 | 0.6 | 3 | PR SCO08 | Anual | 0,34 h | Anual | Paño de limpieza | PZA | 2
Admisión de aire | Limpiar toma de aire | SCO01 | C | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.05 | 0.47 | 1.5 | 1.97 | PR SCO01 | Bienal | 0,62 h | Bienal | Paño de limpieza | PZA | 2
Grupo compresor | Limpiar aspas del ventilador | SCO03 | C | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.12 | 0.47 | 3.6 | 4.07 | PR SCO03 | Cuatrienal | 3,72 h | Bienal | Elemento filtrante de aire | PZA | 1
Grupo compresor | Limpiar motor eléctrico | SCO04 | C | Paño de limpieza | 1/Técnico | 0.1 | 0.47 | 3 | 3.47 | PR SCO04 |  |  | Bienal | Aceite SAE 40 - ISO VG 150 | Litro | 0.5
Admisión de aire | Cambiar filtro de aire | SCO02 | D | Elemento filtrante de aire | 1/Técnico | 0.08 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | PR SCO02
Grupo compresor | Cambiar aceite del cabezal | SCO05 | D | Aceite SAE 20W50-ISO VG 150 (1/2 litro) | 1/Técnico | 0.2 | 3.5 | 6 | 9.5 | PR SCO05 |  |  | Cuatrienal | Paño de limpieza | PZA | 3
Grupo compresor | Limpiar placa de válvulas del cabezal | SCO07 | E | • Paño de limpieza • Aerosol cleaner | 1/Técnico | 3 | 8.5 | 90 | 3 | PR SCO07 |  |  | Cuatrienal | Elemento filtrante de aire | PZA | 1
Depósito y salida de aire | Cambiar mangueras plásticas | SCO09 | E | Manguera plástica de aire (3 metros) | 1/Técnico | 0.1 | 0.5 | 3 | 3.5 | PR SCO09 |  |  | Cuatrienal | Aceite SAE 40 - ISO VG 150 | Litro | 0.5
[13 empty] | Cuatrienal | Aerosol cleaner | ENV | 1
[13 empty] | Cuatrienal | Manguera plástica de aire | Metro | 3

## Plan predictivo (hidden)
SISTEMA | SÍNTOMA | CÓDIGO | GAMA | EQUIPO DE MEDIDA | Nº DE OPERARIOS | TIEMPO INSPECCIÓN (h) | COSTE M.O. (€/h) | UNIDADES SÍNTOMA | LÍMITES SÍNTOMA | CRITERIO DE VALORACIÓN | PROCEDIMIENTO DE LA INSPECCIÓN
Control | Estado de los pulsadores del cuadro de mandos | PCA01 | A | Vista/Tacto | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA01 | Diaria | 0,15 h
Control | Estado de los pulsadores del monitor de temperaturas | PCA02 | A | Vista/Tacto | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA02 | Semestral | 0,31 h
Eléctrico | Estado del cable de alimentación general y conexiones | PCA04 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA04 | Anual | 0,36 h
Eléctrico | Estado del cable de alimentación del monitor de temperaturas y conexiones | PCA06 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA06
Eléctrico | Estado del cable de los termopares | PCA09 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA09
Admisión de aire | Estado de la columna de agua en U | PCA10 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA10
Admisión de aire | Estado de las mangueras plásticas y conexiones de aire | PCA11 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA11
Combustible | Fugas con goteo de combustible en llave de paso y acoplamientos | PCA13 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA13
Combustible | Fugas con goteo de combustible en mangueras y filtro primario | PCA14 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA14
Combustible | Estado del depósito y medidor volumétrico de combustible | PCA15 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA15
Generación de calor | Fugas con goteo de combustible en la bomba del quemador | PCA16 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA16
Agua fría | Estado de mangueras, llave de paso y acoplamientos | PCA20 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA20
Agua fría | Fugas con goteo de agua en acoplamientos | PCA21 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA21
Agua caliente | Estado de mangueras y acoplamientos | PCA24 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA24
Agua caliente | Fugas con goteo de agua en los acoplamientos | PCA28 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA28
Eléctrico | Tensión de alimentación eléctrica | PCA03 | B | Multímetro | 1/Técnico | 0.04 | 1.2 | Voltio | I1<230 I2<220 | Fabricante | PR PCA03
Eléctrico | Estado del cable de alimentación del cuadro de mandos y conexiones | PCA05 | B | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA05
Eléctrico | Estado del cable de alimentación del quemador | PCA07 | B | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA07
Eléctrico | Estado del cable alimentación de la bomba | PCA08 | B | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA08
Admisión de aire | Resistencia del termopar | PCA12 | B | Multímetro | 1/Técnico | 0.04 | 1.2 | Ohmio | S1>1,5 S2>3 | Fabricante | PR PCA12
Generación de calor | Ruido durante el funcionamiento del quemador | PCA19 | B | Oído | 1/Técnico | 0.02 | 0.6 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA19
Agua fría | Estado del rotámetro | PCA22 | B | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA22
Agua fría | Resistencia del termopar | PCA23 | B | Multímetro | 1/Técnico | 0.04 | 1.2 | Ohmio | S1>1,5 S2>3 | Fabricante | PR PCA23
Agua caliente | Estado del vaso de expansión | PCA25 | B | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA25
Agua caliente | Ruido en las bombas de agua | PCA26 | B | Oído | 1/Técnico | 0.02 | 0.6 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA26
Agua caliente | Resistencia del termopar | PCA27 | B | Multímetro | 1/Técnico | 0.04 | 1.2 | Ohmio | S1>1,5 S2>3 | Fabricante | PR PCA27
Agua caliente | Fugas con goteo de agua en el intercambiador horizontal | PCA29 | B | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA29
Gases de escape | Resistencia del termopar | PCA31 | B | Multímetro | 1/Técnico | 0.04 | 1.2 | Ohmio | S1>1,5 S2>3 | Fabricante | PR PCA31
Gases de escape | Fugas de gases de escape por la chimenea | PCA32 | B | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA32
Generación de calor | Fugas de gases quemados en acoplamiento entre cuerpo de caldera y quemador | PCA17 | C | Vista | 1/Técnico | 0.02 | 0.6 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA17
Generación de calor | Fugas con goteo de agua en cuerpo de caldera | PCA18 | C | Vista | 1/Técnico | 0.02 | 0.6 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA18
Gases de escape | Corrosión en la boca de salida de humos | PCA30 | C | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCA30
SISTEMA | SÍNTOMA | CÓDIGO | GAMA | EQUIPO DE MEDIDA | Nº DE OPERARIOS | TIEMPO INSPECCIÓN (h) | COSTE M.O. (€/h) | UNIDADES SÍNTOMA | LÍMITES SÍNTOMA | CRITERIO DE VALORACIÓN | PROCEDIMIENTO DE LA INSPECCIÓN
Control | Estado del monitor de temperatura y corriente | PCO01 | A | Vista/Tacto | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO01 | Diaria | 0,15 h
Eléctrico | Estado del botón de arranque | PCO03 | A | Vista/Tacto | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO03 | Semestral | 0,08 h
Eléctrico | Estado del cable de alimentación del monitor de temperatura y corriente | PCO04 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO04 | Anual | 0,31 h
Eléctrico | Estado del cable de alimentación del compresor | PCO05 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO05
Eléctrico | Estado del cable de la termorresistencia | PCO06 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO06
Admisión de aire | Estado alojamiento del filtro de aire | PCO07 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO07
Grupo compresor | Fugas con goteo de aceite en la culata y cárter del cabezal | PCO11 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO11
Grupo compresor | Estado del deposito de cámara adicional | PCO12 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO12
Depósito y salida de aire | Estado del depósito | PCO13 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO13
Depósito y salida de aire | Estado de válvulas y llaves de paso | PCO14 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO14
Depósito y salida de aire | Estado de manómetros | PCO15 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO15
Depósito y salida de aire | Estado de la columna de agua en U | PCO16 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO16
Depósito y salida de aire | Estado de las mangueras plásticas y conexiones de aire | PCO17 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO17
Deposito y salida de aire | Estado de cilindro del volumen de remanso | PCO18 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO18
Deposito y salida de aire | Estado de silentblock | PCO20 | A | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO20
Eléctrico | Tensión de alimentación eléctrica | PCO02 | B | Multímetro | 1/Técnico | 0.04 | 1.2 | Voltio | I1<230 I2<220 | Fabricante | PR PCO02
Deposito y salida de aire | Resistencia de termorresistencia a 20º | PCO19 | B | Multímetro | 1/Técnico | 0.04 | 1.2 | Ohmio | I1<106 I2<103 S1>111 S2>115 | Fabricante | PR PCO19
Grupo compresor | Resistencia de aislamiento a tierra de los devanados del motor eléctrico | PCO08 | C | Megger | 1/Técnico | 0.2 | 6 | Ohmio | I1<50 M I2<45 M | Fabricante | PR PCO08
Grupo compresor | Estado del ventilador | PCO09 | C | Vista | 1/Técnico | 0.01 | 0.3 | - | Bien Regular Mal | Experiencia | PR PCO09
Grupo compresor | Capacitancia del condensador | PCO10 | C | Capacímetro | 1/Técnico | 0.02 | 0.6 | Faradio | I1<23 µ I2<20 µ | Fabricante | PR PCO10
Ω

## Tabla de diagnóstico (hidden)
Diagnóstico de averías
Calderas
Anomalía | Causa | Intervención
El quemador no arranca | Termostato sin solicitud de calor | Comprobar / Sustituir el termostato
| Control del quemador defectuso | Comprobar / Sustituir el control del quemador
| Conexiónes de alimentación con interrupciones | Revisar conexiones de alimentación del quemador
| Precalentador defectuso | Reemplazar precalentador
El quemador se enciende al activarlo y se apaga en instantes | Llama parásita durante el tiempo de preencendido | Comprobar la chispa de encendido / Ajustar electrodo de ignición
| Falta de gasoleo para la combustión | Verificar lineas de alimentación de combustible / Comprobar que la bomba se activa
| Filtro de gasoleo obstruido | Comprobar / Sustituir el filtro de gasoleo
| Tiro demasiado fuerte que evita la formación de la llama | Corregir el tiro de la caldera
Quemador bloqueado | Fallo de encendido del quemador | Retirar la puerta frontal de la caldera y pulsar el botón rojo de menebrana en el quemador
| Sobretemperatura del termostato de seguridad mecánico | Retirar el tapon roscado y pulsar el boton interior
Llama inestable | Electrodo de ignicion en cortocircuito | Ajustar / Sustituir el electrodo de ignicion
| Cable de ignicion deteriorado | Sustituir el cable de ignicion
| Boquilla de inyeccion obstruida | Sustituir boquilla de inyeccion
| Fotorresistencia sucia | Liempiar fotorrsistencia o sustituirla
Ruidos anormales (rozamiento) | Aspas de ventilador deterioradas | Cambiar ventilador
| Bomba de agua con avería | Comprobar / Sustituir la bomba de agua
Motor de ventilación no gira | Conector del motor mal insertado | Revisar conexiones de alimentación del motor
| Problema interno del motor de ventilación | Reemplazar motor de ventilación
Advertencia de presión hidraulica | Presión baja en el circuito de calefaccion | Comprobar la presión del vaso de expansión / Revisar si existe fugas en la caldera
| Presión alta en el circuito de calefaccion | Verificar que no exista obstrucciones en la salida / Revisar funcionamiento de la valvula de seguridad
Monitor de temperaturas no muestra valores | Cable de termopar en mal estado | Verificar conexiones / Sustituir cable
| Termopar en mal estado | Reemplazar termopar
Diagnóstico de averías
Compresores de aire
Anomalía | Causa | Intervención
Perdida de aire por el presostato | Valvula antiretorno sucia o desgastada, no cumple correctamente su función | Desmontar la cabeza hexagonal de la valvula antiretorno y limpiar el asiento / Sustituir si presenta desgaste
Sobrecalentamiento del bloque del compresor | Demanda del sistema excediendo la capacidad del compresor. | Colocar el compresor en reposo por unos minutos hasta que disminuya la temperatura
| Filtro de aire obstruído. | Sustituir elemento filtrante.
| Suciedad en la placa de valvulas | Desmontar la culata y limpiar la placa de valvulas
Sobrecalentamiento del motor electrico | Reducción de alimentación eléctrica | Comprobar tensión de alimentación
| Suciedad en devanados del motor | Limpiar devanados del motor
| Aspas del ventilador rotas | Cambiar ventilador
| Elevada resistencia en devanados del motor | Comprobar resistencia y reemplazar devanados
Motor electrico no arranca | Caida de tensión de la red electrica | Verificar la instalación electrica
| Boton de encendido averiado | Sustituir el boton de encendido
| Activación de la proteccion termica por recalentamiento | Colocar el compresor en reposo por unos minutos
| Depósito lleno de aire | Consumir aire, el motor electrico arrancará cuando la presion disminuya hasta 4 bar (60 psi)
Ruidos anormales | Elementos de fijación sueltos | Reapretar tornillos de fijación
| Aspas de ventilador rotas | Cambiar ventilador
| Desgaste de los componentes internos del cabezal | Desmontar y reparar cabezal
Monitor no muestra el valor de temperatura | Cable o conexión de termorresistencia en mal estado | Verificar conexiones / Sustituir cable
| Termorresistencia en mal estado | Reemplazar termorresistencia