# ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL PROYECTO.

- ANTECEDENTES.

- NORMATIVA.

- ESTADO DEL ARTE.

  - INTRODUCCIÓN.

  - SITUACIÓN ACTUAL.

  - ASPECTOS TECNOLÓGICOS.

  - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

- METODOLOGIA DE CÁLCULO.

  - OBTENCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA.

  - CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL.

  - CÁLCULO DE LA SUPERFICIE DEL CAPTADOR SOLAR.

  - CÁLCULO DE LA RADIACIÓN SOLAR MENSUAL ELmes.

  - CÁLCULO DEL PARÁMETRO D1.

  - CÁLCULO DEL PARÁMETRO D2.

  - DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN SOLAR ENERGÉTICA MENUAL f.

- RESULTADOS.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=5.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=10.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=20.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=30.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=40.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=50.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=60.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=70.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=80.

  - INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=90.

- BIBLIOGRAFÍA.

- OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo del presente proyecto final de carrera es el de desarrollar unos gráficos, que apoyados en unos métodos numéricos, simplifiquen el cálculo de la superficie del colector de la instalación solar térmica para agua caliente sanitaria en nuestro caso para la provincia de Valencia y en todas las posibilidades de variación con respecto al ángulo de inclinación y orientación.

Todos estos cálculos los realizaremos a partir de las pautas que nos marcan las exigencias del código técnico de la edificación en el documento básico HE Ahorro de energía, en la exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Para ello tendremos en cuenta los distintos factores que condicionaran la instalación:

- Demanda total de agua caliente sanitaria del edificio.

- Orientación del captador.

- Zona climática de ubicación de nuestro edificio.

- Ángulo de inclinación del captador.

- …

- ANTECEDENTES.

Los únicos antecedentes que existen son dos proyectos finales de carrera de la ETSIE, aunque nuestro proyecto se podría considerar como una continuación de los mismos.

Dichos proyectos son:

- Alumno: DE LAS HERAS PRIETO, Álvaro.

Título: Cálculo gráfico de captadores solares térmicos mediante la exigencia HE4 del CTE aplicado a la zona IV (Valencia) con variación del azimut.

PFC Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación, Valencia, 2008.

- Alumno: CALIXTO ÁLVAREZ, Alfonso.

Título: La energía solar en la edificación y su aplicación con el CTE.

PFC Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación, Valencia, 2010.

- NORMATIVA.

1.- Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE)  BOE n. 74 de 28 de marzo de 2006.

2.- CTE, Código Técnico de la Edificación.

3.- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

4.- RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

# 5.- UNE 94002:2005

Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Cálculo de la demanda de energía térmica.

# 6.- UNE 94003:2007

# Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas.

# 7.- UNE-EN 12975-1:2006

Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales.

# 8.- UNE-EN 12975-2:2006

Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo.

# 9.- UNE-EN 12976-1:2006

Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.

# 10.- UNE-EN 12976-2:2006

Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.

# 11.- UNE-EN ISO 9488:2006

# Energía solar. Vocabulario.

# 12.- UNE-ENV 12977-1:2002

Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 1: Requisitos generales.

# 13.- UNE-ENV 12977-1:2002

Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 2: Métodos de ensayo.

- ESTADO DEL ARTE.

4.1  INTRODUCCIÓN.

El recurso solar es abundante en España, que dispone de condiciones muy adecuadas para la energía solar térmica, con áreas de alta irradiancia. La principal característica de este recurso, es estar disponible en toda la superficie al mismo tiempo, estando no obstante condicionado por las sombras de elementos naturales y artificiales y por las particulares condiciones climáticas de cada área geográfica.

La energía solar térmica denominada de baja temperatura puede ser empleada para aplicaciones que en su conjunto suponen un fuerte consumo energético en España. Contando con recursos, tecnologías, sector industrial y unas condiciones económicas interesantes, esta forma de energía renovable debería realizar una contribución mucho más relevante en España ya que, en muchas situaciones, es la mejor solución para producir agua caliente.

4.2  SITUACIÓN ACTUAL.

Las previsiones que se realizaron en el Plan de Fomento para el área solar térmica además del potencial disponible en España, tuvieron en cuenta los antecedentes tanto técnicos como de implicación de las distintas comunidades autónomas en la promoción del área, así como las tendencias futuras de las distintas aplicaciones y que se basa principalmente en la producción de agua caliente.

Actualmente las principales bases de datos de radiación recogen las condiciones climáticas de las capitales de provincia, sin reflejar las particularidades de regiones a menor escala. No obstante, en los últimos años, varias comunidades autónomas han profundizado en el conocimiento de sus recursos solares, elaborando sus propios mapas de radiación que ofrecen datos muy precisos y concretos del recurso solar.

A título orientativo se ofrece una estimación de la cantidad de energía media diaria por unidad de superficie (irradiación) en España, según 5 zonas climáticas:

Gráfico 4.2.1 Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Plan de energías renovables en España.

4.3  ASPECTOS TECNOLÓGICOS.

La aplicación más generalizada de los sistemas solares es la generación de agua caliente sanitaria (ACS), tanto en viviendas como en establecimientos hoteleros, residencias, hospitales, campings, instalaciones deportivas, etc., aplicación en las que la tecnología más extendida a nivel comercial es la de los captadores planos vidriados. En estas aplicaciones, la industria nacional está desde el punto de vista tecnológico bien situada, aunque cada vez con una mayor presión comercial por la competencia. Este grupo de captadores también permite la calefacción mediante suelo radiante.

Por otra parte, siguen presentes las aplicaciones de calentamiento del agua de las piscinas. Por precisar un nivel térmico bajo, se utilizan captadores no vidriados de construcción más sencilla mediante materiales sintéticos para el caso de las descubiertas, aunque también se instalan captadores vidriados tanto en descubiertas como cubiertas.

Entre las aplicaciones que poco a poco se van incorporando proyectos está la calefacción por elementos radiantes donde los requerimientos en cuanto a temperatura de trabajo de los captadores son superiores.

Como posibilidad innovadora también es posible, como un muy importante complemento a la calefacción, la incorporación de aplicaciones de refrigeración mediante máquinas de absorción alimentadas con energía solar.

Para este grupo de aplicaciones con temperaturas de trabajo superiores a 60 grados centígrados, últimamente se han efectuado importantes mejoras en los rendimientos de los captadores planos vidriados, avanzando en el tratamiento de las superficies selectivas, cristales y aislamientos, para poder acometer proyectos de este tipo.

Se ha producido un incremento de la presencia en el mercado de captadores, tales como los captadores CPC (Compond Parabolic Concentrator), los captadores de vacío y los captadores TIM (Transparent Isulating Material), capaces de trabajar aceptablemente incluso a temperaturas próximas a los 100 ºC. Son capaces de proporcionar una aportación energética anual un 10% mayor aproximadamente que los captadores planos vidriados, entre 550 y 900 te/m2/año dependiendo de la temperatura de trabajo y la zona geográfica donde se instalen.

Por tanto, las principales aplicaciones que se observan son la siguientes:

- Agua caliente y precalentamiento de agua de proceso:

Aplicación más habitual y rentable con gran diferencia, dado que utilizando instalaciones simples se obtienen rangos de temperaturas próximos a los de uso durante los doce meses del año.

- Calefacción:

Aplicación con la desventaja de que las épocas de demanda de este servicio coinciden con las de menor radiación solar. En esta aplicación la elección del tipo de captador (en función de la curva de rendimiento) dependerá de la temperatura de uso del sistema de transferencia de calor (suelo radiante, fan-coils, elementos radiantes…).

- Refrigeración:

El uso de la energía solar térmica para la producción de frío, acoplando una máquina de absorción a la instalación, constituye una aplicación en demostración y constituirá un reto para los próximos años al ampliar el uso de la energía solar. Las épocas de demanda de servicio coinciden con las de mayor radiación solar.

- Climatización de piscinas:

Bien sea como complemento de aporte en piscinas cubiertas o para alargar la temporada de baño en las descubiertas, constituye una aplicación barata y rentable al poder utilizar una amplia gama de captadores y trabajar a temperaturas de uso relativamente bajas.

Se puede concluir que la actual situación tecnológica permite al ciudadano generar fácilmente y con garantías una fracción sustancial de sus necesidades energéticas, principalmente las de agua caliente, y contribuir así a mejorar el medio ambiente, al tiempo que se satisfacen otros objetivos en términos de generación de empleo y reducción de la dependencia energética.

En los últimos dos años varios fabricantes nacionales han incorporado a su catalogo productos que permiten aplicaciones de frío y calefacción. Entre ellos se encuentran Gamesa, que cuenta con líneas de tratamiento selectivo, Isofotón, que está realizando importantes inversiones para la mejora del tratamiento de los captadores, IMS calefacción, Termicol etc.

4.4  INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

En solar térmica se plantean, básicamente, tres líneas de innovación tecnológica, que se mencionan a continuación:

- Desarrollo de nuevos captadores.

Para aplicaciones a temperatura del rango del agua caliente puede ser interesante en España el desarrollo de captadores de bajo coste, basados en la aplicación de nuevos materiales u otros conceptos.

- Procesos de fabricación.

Se necesita por tanto una apreciable innovación en los procesos de fabricación, comenzando por la automatización de los mismos e implementando nuevas líneas con tecnologías avanzadas y nuevos productos. La implantación de los nuevos Standard europeos y la Solar Keymark debe propiciar la implantación de mejoras que permitan alcanzar mayores índices de calidad y el cumplimiento con las normativas de certificación o certificados de calidad que se requieran en la Unión Europea.

- Nuevas aplicaciones.

La refrigeración con energía solar es una aplicación muy prometedora con un alto potencial para la energía solar térmica ya que la demanda de refrigeración en edificios está creciendo enormemente, con incremento de consumo de energía eléctrica y de problemas de abastecimiento.

En los procesos industriales, para muchos de ellos, una parte de la demanda de calor podría ser cubierta con energía solar.

La desalinización solar es una aplicación que podría desarrollarse como solución en situaciones especificas. La viabilidad técnica de la aplicación ha sido ensayada en plantas de demostración. En cualquier caso, la desalinización mediante energías renovables en el marco del Programa de Fomento de Investigación Técnica (PROFIT), en el área de energía, hará que se adopten las medidas pertinentes para una colaboración estrecha en el marco del programa de “Aplicación de las Energías Renovables a la Desalación”.

- METODOLOGÍA DE CÁLCULO.

Este tipo de método se utiliza para el cálculo de los captadores y se denomina Método f-Chart, el cual consiste en identificar las variables del sistema de calentamiento solar y la aplicación de cálculos iterativos hasta obtener la superficie de captación requerida para lograr un determinado grado de fracción solar.

El principio de este método es, mediante una serie de fórmulas analíticas, comprobar que para una determinada superficie de captación solar y volumen del acumulador se cumple la contribución solar mínima anual especificada en el código técnico. Para ello se irá comprobando diferentes superficies de captación solar hasta que se cumpla la contribución mínima solar y el volumen del acumulador sea adecuado para esa superficie de captación.

Una vez realizado todo el proceso se deberá cumplir además las tres hipótesis que marca el código técnico:

- En ningún mes del año la contribución sobrepasará un 110% la demanda.

- Y como máximo en tres meses un 100%.

- No se considerarán los meses con una demanda inferior al 50% de la media anual.

5.1  OBTENCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA.

La contribución solar mínima que se exige en el Documento Básico HE Ahorro de Energía en su Sección HE 4 tiene carácter de mínimo.

Se entiende por contribución solar mínima anual a la relación que existe entre la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. Es el porcentaje que representa la producción de energética anual sobre la demanda anual del edificio.

La fracción solar no aumenta linealmente con la superficie del captador ya que a medida que aumenta la contribución solar anual, la temperatura media de funcionamiento del captador disminuye y por lo tanto su rendimiento.

El CTE hace una diferenciación, dentro del territorio español, en 5 zonas climáticas, teniendo en cuenta los datos de radiación solar global media diaria anual medida sobre una superficie de referencia horizontal, siendo los intervalos obtenidos:

Gráfico 5.1.1 Fuente: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE Ahorro de Energía,

Sección  HE4Contribución Solar mínima de agua caliente sanitaria. BOE.

Dependiendo de la fuente energética del subsistema de apoyo, el CTE hace una primera diferenciación en la exigencia de la demanda, siendo más exigentes en el caso de que la fuente de apoyo sea mediante electricidad ( efecto Joule ) y considerando un porcentaje mayor de contribución solar mínima en aquellas zonas climáticas con una mayor radiación solar, estableciendo unos valores mínimos que oscilan entre el 30% y  el 70 %.

Gráfico 5.1.2 Fuente: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE Ahorro de Energía, Sección HE4 Contribución Solar mínima de agua caliente sanitaria. BOE.

La demanda de ACS del edificio dependerá del tipo de edificación, el CTE establece unos valores de referencia, aunque cada municipio mediante su ordenanza municipal solar puede establecer otros valores, prevaleciendo siempre el valor más desfavorable.

En el caso de viviendas multifamiliares el CTE establece un valor de Qdía de 22 litros por persona y día a la temperatura de referencia TACS de 60ºC.

En el cálculo de la demanda de ACS el número de personas se determina a partir del programa funcional de la vivienda, atendiendo al siguiente cuadro:

Gráfico 5.1.3 Fuente: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE Ahorro de Energía, Sección HE4 Contribución Solar mínima de agua caliente sanitaria. BOE.

En el caso de instalaciones para viviendas, el consumo puede verse disminuido en un valor f, calculado a partir del número de viviendas, dada la expresión:

[5.1.1]

Siendo:

Qdía – Consumo total del edificio de ACS a efectos de dimensionado.

f – Factor de reducción en función del número de viviendas.

En el caso de Valencia la Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos

Térmicos establece unos valores de f, atendiendo al número de viviendas:

f = 1 si el número de viviendas es menor de 10.

f = 1.20 – (0.02 x n) para edificios de 10 a 25 viviendas,

siendo n el número de viviendas.

f = 0.70 para edificios de más de 25 viviendas.

Cviv – Consumo diario por vivienda en litros/día de agua caliente sanitaria a la temperatura de referencia TACS.

En el caso de Valencia la Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos

Térmicos establece un valor de:

# TACS de 60ºC

  - CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL.

El cálculo se realiza a partir del consumo de agua Qdía, en litros/día, la

temperatura de entrada del agua de red TAF y la temperatura de referencia para

el agua caliente sanitaria TACS.

Se calculan 12 valores anuales que corresponden a un valor por cada mes,

expresados en Kwh./mes, según la siguiente fórmula:

[5.2.1]

Siendo:

# DEmes demanda energética en Kwh./mes.

# Qdía consumo diario en litros/día de agua caliente sanitaria a la

temperatura de referencia TACS.

En el caso de Valencia la Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos establece un valor de de 26 litros por persona y día, aplicando la correspondiente reducción si procede.

# N número de días del mes considerado, días/mes.

TACS temperatura de referencia utilizada para la cuantificación del consumo de agua caliente, en ºC.

En el caso de Valencia la Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos establece un valor de:

# TACS de 60ºC

# TAF temperatura del agua fría de red, en ºC.

En el caso de Valencia la Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos establece un valor de:

# TAF de 12,30ºC

La temperatura de utilización del ACS en una vivienda varía en función del aparato que  sea: fregadero, lavabo, bañera…

Los valores de consumo Qdía están referidos a una temperatura determinada TACS que es la que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la demanda energética DEmes.

Aplicando la formula anterior, para calcular la demanda energética mensual DEmes, y aplicando los valores de Qdía, TACS ,TAF, obtenemos el valor para cada uno de los meses y un valor de la demanda energética total del edificio.

[5.2.1]

  - CÁLCULO DE LA SUPERFICIE DEL CAPTADOR SOLAR.

Se realiza mediante un cálculo energético basado en el método de las curvas o método f-Chart a partir de dos parámetros D1 y D2, aplicando la siguiente fórmula:

[5.3.1]

El método f-Chart mediante una seria de cálculos iterativos obtiene una superficie de captación tal que cubra el porcentaje de contribución solar anual requerido, a partir de dos variables adimensionales D1 y D2.

Procedimiento:

- Cálculo de la radiación solar mensual ELmes sobre la superficie de los captadores con unas condiciones de orientación e inclinación.

- Cálculo del parámetro D1.

- Cálculo del parámetro D2.

- Determinación de la fracción energética mensual f, aportada por la instalación.

- Porcentaje de cobertura solar anual F.

- Superficie de captador SC.

- Cálculo de la producción solar mensual y anual.

5.4  CÁLCULO DE LA RADIACIÓN SOLAR MENSUAL ELmes.

La cantidad de energía solar que incide sobre los captadores solares dependen de una serie de factores como son:

- El emplazamiento de la instalación.

- La orientación del captador.

- La inclinación del captador.

Hay municipios que cuentan con publicaciones que recogen valores de radiación solar mensual para diferentes orientaciones e inclinaciones.

Si no se dispone de datos de radiación inclinada se puede realizar una aproximación a partir de los datos de radiación horizontal.

La energía solar incidente mensual EImes sobre una superficie orientada al Sur y con una inclinación, puede calcularse multiplicando la radiación solar mensual incidente sobre una superficie horizontal Hmes por un coeficiente kmes variable según la latitud del lugar y la inclinación seleccionada.

Fórmula para el cálculo de la radiación solar incidente en los captadores solares:

[5.4.1]

Siendo:

# EImes energía solar mensual incidente sobre la superficie de los captadores, en

# Kwh./(m²·mes).

kmes coeficiente función del mes, de la latitud y de la inclinación de la superficie de captación solar.

Hdía radiación solar incidente sobre una superficie horizontal, en Kwh./(m²·día).

# N Número de días del mes.

5.5  CÁLCULO PARÁMETRO D1.

El parámetro D1 indica la relación que hay entre la energía absorbida por el captador EAmes y la demanda energética mensual del edificio DEmes:

[5.5.1]

Donde:

[5.5.2]

# EAmes  Energía solar mensual absorbida por el captador, en Kwh./mes.

# SC  Superficie del captador, en m².

Elmes  Energía solar mensual incidente sobre la superficie del captador, en Kwh./(m²·mes).

F'(ta) Factor adimensional, cuya expresión es:

[5.5.3]

Donde:

Fr (ta)n Factor de eficiencia óptica del captador, dato proporcionado por el fabricante. Valores entre 0,65 y 0,82

Modificador del ángulo de incidencia. Para captadores con una cubierta de vidrio, puede tomarse un valor de 0,96.

Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador.

Se recomienda tomar el valor 0,95.

5.6  CÁLCULO PARÁMETRO D2.

El parámetro D2 indica la relación que hay entre la energía perdida por el captador EPmes y la demanda energética mensual del edificio DEmes:

[5.6.1]

Donde EPmes se expresa:

[5.6.2]

Siendo:

# EPmes La energía mensual no aprovechada por los captadores, en Kwh./mes.

# S C  Superficie del captador, en m².

F'RUL  Un factor que viene dado por la siguiente expresión, en Kw./m²k.

[5.6.3]

Donde:

FRUL Coeficiente global de pérdidas del captador en Kw./m².k.

Es un dato que debe ser proporcionado por el fabricante.

Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador.

Se recomienda tomar un valor de 0,95.

Tamb  Es la temperatura media mensual del ambiente expresada en ºC.

Dt  Es el periodo del tiempo expresado en horas.

k1  Es el factor de corrección por almacenamiento, siendo:.

[5.6.4]

Donde:

V Es el volumen de acumulación solar en litros.

Se recomienda tomar un valor tal que:

Sc Superficie del captador, en m².

k2 Es el factor de corrección para ACS que relaciona las distintas temperaturas del agua, mediante la expresión:

[5.6.5]

Siendo:

TACS La temperatura mínima admisible de ACS que se establece normalmente en 60ºC.

# TAF La temperatura del agua de suministro según municipio.

# Tamb Es la temperatura media mensual del ambiente expresada en ºC.

7 DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN SOLAR ENERGÉTICA MENSUAL f.

Una vez obtenidos los parámetros D1 y D2 obtenemos la fracción energética mensual f según la expresión:

[5.7.1]

Siendo:

# D1 Parámetro método f-Chart.

# D2 Parámetro método f-Chart.

f Fracción energética mensual proporcionada.

# EUmes Energía útil mensual captada en Kwh./mes.

[5.7.2]

# DEmes Demanda energética mensual en Kwh./mes.

La fracción solar anual F de la superficie de captadores (Sc) será:

[5.7.3]

Una vez realizados los cálculos si no cubre las necesidades exigidas se realizan los cálculos con una nueva superficie de captador Sc.

La superficie de los captadores será aquella que cubra la fracción solar anual F exigida con un número entero de captadores, cuya superficie de absorción depende del modelo del fabricante.

La mayoría de captadores que se comercializan en España tienen unas dimensiones entre 2,00 m² y 2,50 m².

Una vez determinada la superficie de captadores solares Sc, y determinado un volumen de acumulación solar V, se calcula nuevamente con estos datos la producción solar prevista EUmes a partir de la demanda energética DEmes y la fracción solar mensual f.

Si la fracción solar es elevada es posible que durante los meses de verano el resultado del cálculo de la producción solar EUmes sea superior a la demanda energética DEmes, en estos casos, el valor de la producción energética solar a considerar a efectos de cálculos será la demanda para dicho mes, ya que no se puede aprovechar más energía que la que se demanda, en media mensual y en este caso se tendría que estudiar qué hacer con el exceso producido bien disipando la energía o desviándola a otros sistemas.

El CTE marca unos límites que son que ningún mes supere el 110%, ni que durante 3 meses consecutivos se supere el 100%.

- RESULTADOS.

6.1 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=5.

β=5, α=0

Gráfico 6.1.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.1

β=5, α=10

Gráfico 6.1.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.2

β=5, α=20

Gráfico 6.1.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.3

β=5, α=30

Gráfico 6.1.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.4

β=5, α=40

Gráfico 6.1.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.5

β=5, α=50

Gráfico 6.1.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.6

β=5, α=60

Gráfico 6.1.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.7

β=5, α=70

Gráfico 6.1.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.8

β=5, α=80

Gráfico 6.1.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.9

β=5, α=90

Gráfico 6.1.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.10

β=5, α=-10

Gráfico 6.1.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.11

β=5, α=-20

Gráfico 6.1.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.12

β=5, α=-30

Gráfico 6.1.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.13

β=5, α=-40

Gráfico 6.1.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.14

β=5, α=-50

Gráfico 6.1.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.15

β=5, α=-60

Gráfico 6.1.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.16

β=5, α=-70

Gráfico 6.1.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.17

β=5, α=-80

Gráfico 6.1.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.18

β=5, α=-90

Gráfico 6.1.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.1.19

6.2 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=10.

β=10, α=0

Gráfico 6.2.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.2.1

β=10, α=10

Gráfico 6.2.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.2.2

β=10, α=20

Gráfico 6.2.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas			    Tabla 6.2.3

β=10, α=30

Gráfico 6.2.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	    		Tabla 6.2.4

β=10, α=40

Gráfico 6.2.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.2.5

β=10, α=50

Gráfico 6.2.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	   		 Tabla 6.2.6

β=10, α=60

Gráfico 6.2.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.2.7

β=10, α=70

Gráfico 6.2.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	    		Tabla 6.2.8

β=10, α=80

Gráfico 6.2.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	    		Tabla 6.2.9

β=10, α=90

Gráfico 6.2.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		    Tabla 6.2.10

β=10, α=-10

Gráfico 6.2.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		    Tabla 6.2.11

β=10, α=-20

Gráfico 6.2.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.2.12

β=10, α=-30

Gráfico 6.2.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		    Tabla 6.2.13

β=10, α=-40

Gráfico 6.2.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		 Tabla 6.2.14

β=10, α=-50

Gráfico 6.2.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		    Tabla 6.2.15

β=10, α=-60

Gráfico 6.2.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		    Tabla 6.2.16

β=10, α=-70

Gráfico 6.2.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		    Tabla 6.2.17

β=10, α=-80

Gráfico 6.2.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		    Tabla 6.2.18

β=10, α=-90

Gráfico 6.2.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas		    Tabla 6.2.19

6.3 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=20.

β=20, α=0

Gráfico 6.3.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.1

β=20, α=10

Gráfico 6.3.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.2

β=20, α=20

Gráfico 6.3.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.3

β=20, α=30

Gráfico 6.3.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.4

β=20, α=40

Gráfico 6.3.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.5

β=20, α=50

Gráfico 6.3.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.6

β=20, α=60

Gráfico 6.3.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	 	 Tabla 6.3.7

β=20, α=70

Gráfico 6.3.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.8

β=20, α=80

Gráfico 6.3.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.9

β=20, α=90

Gráfico 6.3.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.10

β=20, α=-10

Gráfico 6.3.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.11

β=20, α=-20

Gráfico 6.3.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.12

β=20, α=-30

Gráfico 6.3.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.13

β=20, α=-40

Gráfico 6.3.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.14

β=20, α=-50

Gráfico 6.3.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.15

β=20, α=-60

Gráfico 6.3.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.16

β=20, α=-70

Gráfico 6.3.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.17

β=20, α=-80

Gráfico 6.3.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.18

β=20, α=-90

Gráfico 6.3.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.19

6.4 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=30.

β=30, α=0

Gráfico 6.4.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.4.1

β=30, α=10

Gráfico 6.3.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.2

β=30, α=20

Gráfico 6.3.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.3

β=30, α=30

Gráfico 6.3.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.4

β=30, α=40

Gráfico 6.3.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.5

β=30, α=50

Gráfico 6.3.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.6

β=30, α=60

Gráfico 6.3.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.7

β=30, α=70

Gráfico 6.3.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.8

β=30, α=80

Gráfico 6.3.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	 	 Tabla 6.3.9

β=30, α=90

Gráfico 6.3.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.10

β=30, α=-10

Gráfico 6.3.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.11

β=30, α=-20

Gráfico 6.3.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.12

β=30, α=-30

Gráfico 6.3.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.13

β=30, α=-40

Gráfico 6.3.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.14

β=30, α=-50

Gráfico 6.3.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.3.15

β=30, α=-60

Gráfico 6.3.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.16

β=30, α=-70

Gráfico 6.3.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.17

β=30, α=-80

Gráfico 6.3.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.18

β=30, α=-90

Gráfico 6.3.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.3.19

6.5 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=40.

β=40, α=0

Gráfico 6.5.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.5.1

β=40, α=10

Gráfico 6.5.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.2

β=40, α=20

Gráfico 6.5.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.3

β=40, α=30

Gráfico 6.5.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.4

β=40, α=40

Gráfico 6.5.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.5

β=40, α=50

Gráfico 6.5.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.6

β=40, α=60

Gráfico 6.5.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.7

β=40, α=70

Gráfico 6.5.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.8

β=40, α=80

Gráfico 6.5.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.9

β=40, α=90

Gráfico 6.5.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.10

β=40, α=-10

Gráfico 6.5.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.11

β=40, α=-20

Gráfico 6.5.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.12

β=40, α=-30

Gráfico 6.5.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.5.13

β=40, α=-40

Gráfico 6.5.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.5.14

β=40, α=-50

Gráfico 6.5.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.5.15

β=40, α=-60

Gráfico 6.5.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.5.16

β=40, α=-70

Gráfico 6.5.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.5.17

β=40, α=-80

Gráfico 6.5.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.5.18

β=40, α=-90

Gráfico 6.5.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.5.19

6.6 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=50.

β=50, α=0

Gráfico 6.6.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.1

β=50, α=10

Gráfico 6.6.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.2

β=50, α=20

Gráfico 6.6.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.3

β=50, α=30

Gráfico 6.6.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.6.4

β=50, α=40

Gráfico 6.6.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.5

β=50, α=50

Gráfico 6.6.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.6

β=50, α=60

Gráfico 6.6.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.7

β=50, α=70

Gráfico 6.6.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.8

β=50, α=80

Gráfico 6.6.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.9

β=50, α=90

Gráfico 6.6.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.10

β=50, α=-10

Gráfico 6.6.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.11

β=50, α=-20

Gráfico 6.6.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.12

β=50, α=-30

Gráfico 6.6.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.13

β=50, α=-40

Gráfico 6.6.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.14

β=50, α=-50

Gráfico 6.6.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.15

β=50, α=-60

Gráfico 6.6.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.16

β=50, α=-70

Gráfico 6.6.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.6.17

β=50, α=-80

Gráfico 6.6.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	 	 Tabla 6.6.18

β=50, α=-90

Gráfico 6.6.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.6.19

6.7 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=60.

β=60, α=0

Gráfico 6.7.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.1

β=60, α=10

Gráfico 6.7.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.2

β=60, α=20

Gráfico 6.7.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.3

β=60, α=30

Gráfico 6.7.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.4

β=60, α=40

Gráfico 6.7.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.7.5

β=60, α=50

Gráfico 6.7.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.6

β=60, α=60

Gráfico 6.7.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.7

β=60, α=70

Gráfico 6.7.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.8

β=60, α=80

Gráfico 6.7.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.9

β=60, α=90

Gráfico 6.7.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.10

β=60, α=-10

Gráfico 6.7.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.11

β=60, α=-20

Gráfico 6.7.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.7.12

β=60, α=-30

Gráfico 6.7.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.13

β=60, α=-40

Gráfico 6.7.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.14

β=60, α=-50

Gráfico 6.7.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.15

β=60, α=-60

Gráfico 6.7.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.16

β=60, α=-70

Gráfico 6.7.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.17

β=60, α=-80

Gráfico 6.7.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.18

β=60, α=-90

Gráfico 6.7.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.7.19

6.8 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=70.

β=70, α=0

Gráfico 6.8.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.1

β=70, α=10

Gráfico 6.8.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.2

β=70, α=20

Gráfico 6.8.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.3

β=70, α=30

Gráfico 6.8.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.4

β=70, α=40

Gráfico 6.8.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.5

β=70, α=50

Gráfico 6.8.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.6

β=70, α=60

Gráfico 6.8.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.7

β=70, α=70

Gráfico 6.8.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.8

β=70, α=80

Gráfico 6.8.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.9

β=70, α=90

Gráfico 6.8.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.10

β=70, α=-10

Gráfico 6.8.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.11

β=70, α=-20

Gráfico 6.8.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.12

β=70, α=-30

Gráfico 6.8.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.13

β=70, α=-40

Gráfico 6.8.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.14

β=70, α=-50

Gráfico 6.8.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	 	 Tabla 6.8.15

β=70, α=-60

Gráfico 6.8.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.16

β=70, α=-70

Gráfico 6.8.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.17

β=70, α=-80

Gráfico 6.8.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.8.18

β=70, α=-90

Gráfico 6.8.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  	Tabla 6.8.19

6.9 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=80.

β=80, α=0

Gráfico 6.9.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.1

β=80, α=10

Gráfico 6.9.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.2

β=80, α=20

Gráfico 6.9.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.3

β=80, α=30

Gráfico 6.9.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.4

β=80, α=40

Gráfico 6.9.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.5

β=80, α=50

Gráfico 6.9.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.6

β=80, α=60

Gráfico 6.9.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.7

β=80, α=70

Gráfico 6.9.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.8

β=80, α=80

Gráfico 6.9.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.9

β=80, α=90

Gráfico 6.9.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.10

β=80, α=-10

Gráfico 6.9.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.11

β=80, α=-20

Gráfico 6.9.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.12

β=80, α=-30

Gráfico 6.9.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.13

β=80, α=-40

Gráfico 6.9.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.14

β=80, α=-50

Gráfico 6.9.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.15

β=80, α=-60

Gráfico 6.9.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.16

β=80, α=-70

Gráfico 6.9.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	 	 Tabla 6.9.17

β=80, α=-80

Gráfico 6.9.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.18

β=80, α=-90

Gráfico 6.9.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.9.19

6.10 INCLINACIÓN DEL CAPTADOR β=90.

β=90, α=0

Gráfico 6.10.1 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.1

β=90, α=10

Gráfico 6.10.2 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.2

β=90, α=20

Gráfico 6.10.3 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.3

β=90, α=30

Gráfico 6.10.4 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.4

β=90, α=40

Gráfico 6.10.5 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.5

β=90, α=50

Gráfico 6.10.6 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.6

β=90, α=60

Gráfico 6.10.7 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.7

β=90, α=70

Gráfico 6.10.8 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.8

β=90, α=80

Gráfico 6.10.9 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.9

β=90, α=90

Gráfico 6.10.10 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.10

β=90, α=-10

Gráfico 6.10.11 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.11

β=90, α=-20

Gráfico 6.10.12 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.12

β=90, α=-30

Gráfico 6.10.13 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.13

β=90, α=-40

Gráfico 6.10.14 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.14

β=90, α=-50

Gráfico 6.10.15 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.15

β=90, α=-60

Gráfico 6.10.16 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.16

β=90, α=-70

Gráfico 6.10.17 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.17

β=90, α=-80

Gráfico 6.10.18 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  	  Tabla 6.10.18

β=90, α=-90

Gráfico 6.10.19 Relación entre superficie, volumen vs nº personas	  		  Tabla 6.10.19

- BIBLIOGRAFIA.

7.1.- Publicaciones docentes.

1-.

Autor: ROMERO SEDÓ, Antonio Manuel, ARRUÉ BURILLO, Paloma,  APARICIO FERNÁNDEZ, Carolina

Título: ANÁLISIS DEL DOCUMENTO BÁSICO AHORRO DE ENERGÍA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (DB-EH)

Editorial: UPV.2007

2.-

# Autor: MARTIN SÁNCHEZ, Franco

Título: MANUAL DE INSTLALACIONES DE CALEFACCIÓN PARA AGUA CALIENTE ADAPTADO AL CTE Y AL NUEVO RITE

Editorial: Mundiprensa, (Madrid 2008)

3.-

# Autor: PEREDA SUQUET, Pilar

Título: PROYECTO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

Editorial: Ediciones de arquitectura (Madrid 2006)

7.2.- Web consultadas. Ministerios y centros de investigación.

1.-

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA.

www.idae.es

7.3.- Proyectos finales de carrera.

1.-

# Autor: 		MONTORO SIMÓ, Francisco

Título:	 INTEGRACIÓN DE PLACAS SOLARES TÉRMICAS EN CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA

Tipología: 	Proyecto final de carrera

Centro:		 Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación. Valencia, 2008

2.-

# Autor: DE LAS HERAS PRIETO, Alvaro

Título: CÁLCULO GRÁFICO DE CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS MEDIANTE LA EXIGENCIA HE4 DEL CTE, APLICADO A LA ZONA IV (VALENCIA) CON VARIACIÓN DEL AZIMUT.

Tipología: Proyecto final de carrera

Centro: Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación.

Valencia,2008

3.-

# Autor: CALIXTO ALVAREZ, Alfonso

Título: LA ENERGÍA SOLAR EN LA EDIFICACIÓN Y SU APLICACIÓN CONFORME AL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Tipología: Proyecto final de carrera

Centro: Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación.

Valencia, 2010