## P.I.
POTENCIA INSTALADA
C.E. CENTRAL COMPRESORES ALTA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
BITZER 4DES-5Y | 3 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0.8 | 24.3
R.CARTER | 3 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.36
KOBOL GSC-313 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 3.3
TOTAL |  | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  | 27.96
C.E. CENTRAL COMPRESORES MEDIA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
BITZER 4PES-12Y | 2 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 0.8 | 28
R.CARTER | 2 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0.28
KOBOL GSC-313 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 3.3
TOTAL |  | 54.1 | 54.1 | 53.5 |  | 31.58
C.E. CENTRAL COMPRESORES BAJA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
BITZER 4NES-14Y | 3 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 0.8 | 51
R.CARTER | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.42
KOBOL GSC-230 | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.8 | 4.4
TOTAL |  | 90.6 | 90.6 | 90.6 |  | 55.82
C.E. PRIMERA PLANTA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
MUC 195 L | 1 | 0.85 |  |  | 0.8 | 0.145
R.DES I+N | 3 | 2.8 |  |  | 1 | 0.63
MUC 280L | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 3 |  | 3.4 |  | 1 | 0.78
MUC 195 L | 1 |  |  | 0.85 | 0.8 | 0.145
R.DES I+N | 3 |  |  | 2.8 | 1 | 0.63
MUC 280L | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 3 | 3.4 |  |  | 1 | 0.78
MUC 315 | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 3 |  | 4.2 |  | 1 | 0.96
LUC 435 C | 1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.29
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6
LUC 435 C | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6
LUC 645 C | 1 |  | 2.55 |  | 0.8 | 0.435
R.DES. III+N | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 5.64
TOTAL |  | 27.45 | 30.55 | 22.35 |  | 18.795
C.E. PLANTA BAJA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
MUC 415 L | 1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 1 |  |  | 5.8 | 1 | 1.32
MUC 280L | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 3 | 3.4 |  |  | 1 | 0.78
LUC 435 C | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6
LUC 645 C | 1 |  |  | 2.55 | 0.8 | 0.44
R.DES. III+N | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 5.64
TOTAL |  | 17.7 | 14.3 | 22.65 |  | 12.65
C.E. PLANTA SEMISÓTANO
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
MUC 195 L | 1 | 0.85 |  |  | 0.8 | 0.15
R.DES I+N | 3 | 2.8 |  |  | 1 | 0.63
TOTAL |  | 3.65 | 0 | 0 |  | 0.78
TOTAL INSTALACIÓN |  | 245.62 | 241.67 | 241.22 |  | 147.585

## P.D.
POTENCIA DEMANDADA
C.E. CENTRAL COMPRESORES ALTA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
BITZER 4DES-5Y | 3 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0.8 | 24.3
R.CARTER | 3 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.36
KOBOL GSC-313 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 3.3
TOTAL |  | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  | 27.96
C.E. CENTRAL COMPRESORES MEDIA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
BITZER 4PES-12Y | 2 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 0.8 | 28
R.CARTER | 2 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0.28
KOBOL GSC-313 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 3.3
TOTAL |  | 54.1 | 54.1 | 53.5 |  | 31.58
C.E. CENTRAL COMPRESORES BAJA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
BITZER 4NES-14Y | 3 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 0.8 | 51
R.CARTER | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.42
KOBOL GSC-230 | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.8 | 4.4
TOTAL |  | 90.6 | 90.6 | 90.6 |  | 55.82
C.E. PRIMERA PLANTA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
MUC 195 L | 1 | 0.85 |  |  | 0.8 | 0.145
R.DES I+N | 3 | 2.8 |  |  | 1 | 0.63
MUC 280L | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 3 |  | 3.4 |  | 1 | 0.78
MUC 195 L | 1 |  |  | 0.85 | 0.8 | 0.145
R.DES I+N | 3 |  |  | 2.8 | 1 | 0.63
MUC 280L | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 3 | 3.4 |  |  | 1 | 0.78
MUC 315 | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 3 |  | 4.2 |  | 1 | 0.96
LUC 435 C | 1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.29
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6
LUC 435 C | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6
LUC 645 C | 1 |  | 2.55 |  | 0.8 | 0.435
R.DES. III+N | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 5.64
TOTAL |  | 27.45 | 30.55 | 22.35 |  | 18.795
C.E. PLANTA BAJA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
MUC 415 L | 1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 1 |  |  | 5.8 | 1 | 1.32
MUC 280L | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29
R.DES I+N | 3 | 3.4 |  |  | 1 | 0.78
LUC 435 C | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6
LUC 645 C | 1 |  |  | 2.55 | 0.8 | 0.44
R.DES. III+N | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 5.64
TOTAL |  | 17.7 | 14.3 | 22.65 |  | 12.65
C.E. PLANTA SEMISÓTANO
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW)
|  | R | S | T
MUC 195 L | 1 | 0.85 |  |  | 0.8 | 0.15
R.DES I+N | 3 | 2.8 |  |  | 1 | 0.63
TOTAL |  | 3.65 | 0 | 0 |  | 0.78
TOTAL INSTALACIÓN |  | 245.62 | 241.67 | 241.22 |  | 147.585
|  |  |  | I (A) |  |  | P (kW)
C.E. ALTA TEMPERATURA |  |  |  | R | S | T
CONSUMO TOTAL SIN COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 27.96
VALOR COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
CONSUMO TOTAL CON COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 46.908 | 46.908 | 46.908 | 25.164
C.E. MEDIA TEMPERATURA |  |  |  | R | S | T | P (kW)
CONSUMO TOTAL SIN COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 54.1 | 54.1 | 53.5 | 31.58
VALOR COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
CONSUMO TOTAL CON COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 48.69 | 48.69 | 48.15 | 28.422
C.E. BAJA TEMPERATURA |  |  |  | R | S | T | P (kW)
CONSUMO TOTAL SIN COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 55.82
VALOR COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
CONSUMO TOTAL CON COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 81.54 | 81.54 | 81.54 | 50.238
C.E. PRIMERA PLANTA |  |  |  | R | S | T | P (kW)
CONSUMO TOTAL SIN COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 27.45 | 30.55 | 22.35 | 18.795
VALOR COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9
CONSUMO TOTAL CON COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 13.725 | 15.275 | 11.175 | 16.9155
C.E. PLANTA BAJA |  |  |  | R | S | T | P (kW)
CONSUMO TOTAL SIN COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 17.7 | 14.3 | 22.65 | 12.65
VALOR COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9
CONSUMO TOTAL CON COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 8.85 | 7.15 | 11.325 | 11.385
C.E. PLANTA SEMISÓTANO |  |  |  | R | S | T | P (kW)
CONSUMO TOTAL SIN COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 3.65 | 0 | 0 | 0.78
VALOR COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9
CONSUMO TOTAL CON COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  | 1.825 | 0 | 0 | 0.702
TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  | 201.538 | 199.563 | 199.098 | 132.8265

## P.C.
POTENCIA Y CORRIENTE DE CÁLCULO
C.E. CENTRAL COMPRESORES ALTA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Ic (A) |  |  | Pc (kW)
|  | R | S | T |  |  | R | S | T
BITZER 4DES-5Y | 3 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0.8 | 24.3 | 54.8681 | 54.8681 | 54.8681 | 30.375
R.CARTER | 3 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.36 | 0.65029 | 0.65029 | 0.65029 | 0.45
KOBOL GSC-313 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 3.3 | 7.4512 | 7.4512 | 7.4512 | 4.125
TOTAL |  | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  | 27.96 | 62.9697 | 62.9697 | 62.9697 | 34.95
C.E. CENTRAL COMPRESORES MEDIA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Ic (A) |  |  | Pc (kW)
|  | R | S | T |  |  | R | S | T
BITZER 4PES-12Y | 2 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 0.8 | 28 | 63.2225 | 63.2225 | 63.2225 | 35
R.CARTER | 2 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0.28 | 1.5217 | 1.5217 |  | 0.35
KOBOL GSC-313 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 3.3 | 7.4512 | 7.4512 | 7.4512 | 4.125
TOTAL |  | 54.1 | 54.1 | 53.5 |  | 31.58 | 72.1955 | 72.1955 | 70.6738 | 39.475
C.E. CENTRAL COMPRESORES BAJA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Ic (A) |  |  | Pc (kW)
|  | R | S | T |  |  | R | S | T
BITZER 4NES-14Y | 3 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 0.8 | 51 | 115.1553 | 115.1553 | 115.1553 | 63.75
R.CARTER | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.42 | 2.2826 | 2.2826 | 2.2826 | 0.525
KOBOL GSC-230 | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.8 | 4.4 | 9.935 | 9.935 | 9.935 | 5.5
TOTAL |  | 90.6 | 90.6 | 90.6 |  | 55.82 | 127.3729 | 127.3729 | 127.3729 | 69.775
C.E. PRIMERA PLANTA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Ic (A) |  |  | Pc (kW)
|  | R | S | T |  |  | R | S | T
MUC 195 L | 1 | 0.85 |  |  | 0.8 | 0.145 | 0.98505 |  |  | 0.18125
R.DES I+N | 3 | 2.8 |  |  | 1 | 0.63 | 3.4239 |  |  | 0.7875
MUC 280L | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29 |  | 1.9701 |  | 0.3625
R.DES I+N | 3 |  | 3.4 |  | 1 | 0.78 |  | 4.2391 |  | 0.975
MUC 195 L | 1 |  |  | 0.85 | 0.8 | 0.145 |  |  | 0.98505 | 0.18125
R.DES I+N | 3 |  |  | 2.8 | 1 | 0.63 |  |  | 3.4239 | 0.7875
MUC 280L | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29 | 1.9701 |  |  | 0.3625
R.DES I+N | 3 | 3.4 |  |  | 1 | 0.78 | 4.2391 |  |  | 0.975
MUC 315 | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29 |  | 1.9701 |  | 0.3625
R.DES I+N | 3 |  | 4.2 |  | 1 | 0.96 |  | 5.2174 |  | 1.2
LUC 435 C | 1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.29 |  |  | 1.9701 | 0.3625
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6 | 6.5029 | 6.5029 | 6.5029 | 4.5
LUC 435 C | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29 | 1.9701 |  |  | 0.3625
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6 | 6.5029 | 6.5029 | 6.5029 | 4.5
LUC 645 C | 1 |  | 2.55 |  | 0.8 | 0.435 |  | 2.9552 |  | 0.54375
R.DES. III+N | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 5.64 | 10.1879 | 10.1879 | 10.1879 | 7.05
TOTAL |  | 27.45 | 30.55 | 22.35 |  | 18.795 | 35.782 | 39.5455 | 29.5727 | 23.4938
C.E. PLANTA BAJA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Ic (A) |  |  | Pc (kW)
|  | R | S | T |  |  | R | S | T
MUC 415 L | 1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.29 |  |  | 1.9701 | 0.3625
R.DES I+N | 1 |  |  | 5.8 | 1 | 1.32 |  |  | 7.1739 | 1.65
MUC 280L | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29 | 1.9701 |  |  | 0.3625
R.DES I+N | 3 | 3.4 |  |  | 1 | 0.78 | 4.2391 |  |  | 0.975
LUC 435 C | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29 |  | 1.9701 |  | 0.3625
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6 | 6.5029 | 6.5029 | 6.5029 | 4.5
LUC 645 C | 1 |  |  | 2.55 | 0.8 | 0.44 |  |  | 2.9891 | 0.55
R.DES. III+N | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 5.64 | 10.1879 | 10.1879 | 10.1879 | 7.05
TOTAL |  | 17.7 | 14.3 | 22.65 |  | 12.65 | 22.9 | 18.6609 | 28.8239 | 15.8125
C.E. PLANTA SEMISÓTANO
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Ic (A) |  |  | Pc (kW)
|  | R | S | T |  |  | R | S | T
MUC 195 L | 1 | 0.85 |  |  | 0.8 | 0.15 | 1.019 |  |  | 0.1875
R.DES I+N | 3 | 2.8 |  |  | 1 | 0.63 | 3.4239 |  |  | 0.7875
TOTAL |  | 3.65 | 0 | 0 |  | 0.78 | 4.4429 | 0 | 0 | 23.8375
TOTAL INSTALACIÓN |  | 245.62 | 241.67 | 241.22 |  | 147.585 | 325.663 | 320.7445 | 319.413 | 207.3438

## PROT. Y SEC.
CÁLCULO DE PROTECCIONES Y SECCIONES
C.E. CENTRAL COMPRESORES ALTA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | Ie (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Iarr (A) | Im2 (A) | In (A) | Icc3 (kA) | Icu (kA) | tarr (s) | Regulación (A) | Ic (A) |  |  | Pc (kW) | Iz (A) | S (mm²) | Sp (mm²) | V %
|  | R | S | T | [9 empty] | R | S | T
BITZER 4DES-5Y | 3 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0.8 | 24.3 | 62.2 | 160 | 16 | 1.8452 | 16 | 0 | 10÷16 | 54.8681 | 54.8681 | 54.8681 | 30.375 | 16.6433 | 2.5 | 16 | 0.07394
R.CARTER | 3 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.36 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - | 0.65029 | 0.65029 | 0.65029 | 0.45 | 0.19725 | 0.75 | 2.5 | 0.0068114
KOBOL GSC-313 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 3.3 | 12.15 | 100 | 10 | 6.0116 | 6 | 0 | - | 7.4512 | 7.4512 | 7.4512 | 4.125 | 2.2602 | 0.75 | 2.5 | 0.078047
TOTAL |  | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  | 27.96 | [7 empty] | 62.9697 | 62.9697 | 62.9697 | 34.95
C.E. CENTRAL COMPRESORES MEDIA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Iarr (A) | Im2 (A) | In (A) | Icc3 (kA) | Icu (kA) | tarr (s) | Regulación (A) | Ic (A) |  |  | Pc (kW) | Iz (A) | S (mm²) | Sp (mm²) | V %
|  | R | S | T | [9 empty] | R | S | T
BITZER 4PES-12Y | 2 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 0.8 | 28 | 59 | 160 | 16 | 0.76327 | 15 | 0.5 | 10÷16 | 63.2225 | 63.2225 | 63.2225 | 35 | 28.7663 | 6 | 16 | 0.1278
R.CARTER | 2 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0.28 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - | 1.5217 | 1.5217 |  | 0.35 | 0.69239 | 0.75 | 2.5 | 0.023909
KOBOL GSC-313 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 3.3 | 12.15 | 100 | 10 | 6.0116 | 6 | 0 | - | 7.4512 | 7.4512 | 7.4512 | 4.125 | 2.2602 | 0.75 | 2.5 | 0.078047
TOTAL |  | 54.1 | 54.1 | 53.5 |  | 31.58 | [7 empty] | 72.1955 | 72.1955 | 70.6738 | 39.475
C.E. CENTRAL COMPRESORES BAJA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Iarr (A) | Im2 (A) | In (A) | Icc3 (kA) | Icu (kA) | tarr (s) | Regulación (A) | Ic (A) |  |  | Pc (kW) | Iz (A) | S (mm²) | Sp (mm²) | V %
|  | R | S | T | [9 empty] | R | S | T
BITZER 4NES-14Y | 3 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 0.8 | 51 | 69 | 160 | 16 | 0.76327 | 10 | 0.5 | 10÷16 | 115.1553 | 115.1553 | 115.1553 | 63.75 | 34.9305 | 6 | 16 | 0.15518
R.CARTER | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.42 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - | 2.2826 | 2.2826 | 2.2826 | 0.525 | 0.69239 | 0.75 | 2.5 | 0.023909
KOBOL GSC-230 | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.8 | 4.4 | 6.6 | 100 | 10 | 6.0116 | 6 | 0 | - | 9.935 | 9.935 | 9.935 | 5.5 | 3.0136 | 0.75 | 2.5 | 0.10406
TOTAL |  | 90.6 | 90.6 | 90.6 |  | 55.82 | [7 empty] | 127.3729 | 127.3729 | 127.3729 | 69.775
C.E. PRIMERA PLANTA | [21 empty] | Zcc según la sección:
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Iarr (A) | Im2 (A) | In (A) | Icc3 (kA) | Icu (kA) | tarr (s) | Regulación (A) | Ic (A) |  |  | Pc (kW) | Iz (A) | S (mm²) | Sp (mm²) | V %
|  | R | S | T | [9 empty] | R | S | T
MUC 195 L | 1 | 0.85 |  |  | 0.8 | 0.145 | 3.86 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - | 0.98505 |  |  | 0.18125 | 0.8964 | 0.75 | 2.5 | 0.030953 | 0,75mm² | 26.0002
R.DES I+N | 3 | 2.8 |  |  | 1 | 0.63 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 6 | 0 | - | 3.4239 |  |  | 0.7875 | 3.1158 | 0.75 | 2.5 | 0.10759 | 1,50mm² | 13.3004
MUC 280L | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - |  | 1.9701 |  | 0.3625 | 1.7928 | 0.75 | 2.5 | 0.061907 | 2,5mm² | 7.9806
R.DES I+N | 3 |  | 3.4 |  | 1 | 0.78 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 6 | 0 | - |  | 4.2391 |  | 0.975 | 3.8576 | 0.75 | 2.5 | 0.13321 | 4mm² | 4.9509
MUC 195 L | 1 |  |  | 0.85 | 0.8 | 0.145 | 3.86 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - |  |  | 0.98505 | 0.18125 | 0.8964 | 0.75 | 2.5 | 0.030953 | 6mm² | 3.3011
R.DES I+N | 3 |  |  | 2.8 | 1 | 0.63 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 6 | 0 | - |  |  | 3.4239 | 0.7875 | 3.1158 | 0.75 | 2.5 | 0.10759 | 10mm² | 1.9119
MUC 280L | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - | 1.9701 |  |  | 0.3625 | 1.7928 | 0.75 | 2.5 | 0.061907
R.DES I+N | 3 | 3.4 |  |  | 1 | 0.78 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 6 | 0 | - | 4.2391 |  |  | 0.975 | 3.8576 | 0.75 | 2.5 | 0.13321 | Método de instalación: B1
MUC 315 | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - |  | 1.9701 |  | 0.3625 | 1.7928 | 0.75 | 2.5 | 0.061907 | K Temperatura (40ºC) : 0,91
R.DES I+N | 3 |  | 4.2 |  | 1 | 0.96 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 6 | 0 | - |  | 5.2174 |  | 1.2 | 4.7478 | 0.75 | 2.5 | 0.16395 | Curva C -> Im2: 10 · IN
LUC 435 C | 1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.29 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - |  |  | 1.9701 | 0.3625 | 1.7928 | 0.75 | 2.5 | 0.061907
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6 | 0 | 100 | 10 | 3.0752 | 6 | 0 | - | 6.5029 | 6.5029 | 6.5029 | 4.5 | 5.9176 | 1.5 | 2.5 | 0.10483
LUC 435 C | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - | 1.9701 |  |  | 0.3625 | 1.7928 | 0.75 | 2.5 | 0.061907
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6 | 0 | 100 | 10 | 3.0752 | 6 | 0 | - | 6.5029 | 6.5029 | 6.5029 | 4.5 | 5.9176 | 1.5 | 2.5 | 0.10483
LUC 645 C | 1 |  | 2.55 |  | 0.8 | 0.435 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - |  | 2.9552 |  | 0.54375 | 2.6892 | 0.75 | 2.5 | 0.09286
R.DES. III+N | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 5.64 | 0 | 100 | 10 | 3.0752 | 6 | 0 | - | 10.1879 | 10.1879 | 10.1879 | 7.05 | 9.271 | 1.5 | 2.5 | 0.16424
TOTAL |  | 27.45 | 30.55 | 22.35 |  | 18.795 | [7 empty] | 35.782 | 39.5455 | 29.5727 | 23.4938
C.E. PLANTA BAJA
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Iarr (A) | Im2 (A) | In (A) | Icc3 (kA) | Icu (kA) | tarr (s) | Regulación (A) | Ic (A) |  |  | Pc (kW) | Iz (A) | S (mm²) | Sp (mm²) | V %
|  | R | S | T | [9 empty] | R | S | T
MUC 415 L | 1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.29 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - |  |  | 1.9701 | 0.3625 | 1.7928 | 0.75 | 2.5 | 0.061907
R.DES I+N | 1 |  |  | 5.8 | 1 | 1.32 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 6 | 0 | - |  |  | 7.1739 | 1.65 | 6.5283 | 1.5 | 2.5 | 0.11565 | * Valores nuevos de pestaña calculados para una unidad
MUC 280L | 1 | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.29 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - | 1.9701 |  |  | 0.3625 | 1.7928 | 0.75 | 2.5 | 0.061907
R.DES I+N | 3 | 3.4 |  |  | 1 | 0.78 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 6 | 0 | - | 4.2391 |  |  | 0.975 | 3.8576 | 0.75 | 2.5 | 0.13321
LUC 435 C | 1 |  | 1.7 |  | 0.8 | 0.29 | 7.65 | 60 | 6 | 0 | 4.5 | 0 | - |  | 1.9701 |  | 0.3625 | 1.7928 | 0.75 | 2.5 | 0.061907
R.DES. III+N | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3.6 | 0 | 100 | 10 | 3.0752 | 6 | 0 | - | 6.5029 | 6.5029 | 6.5029 | 4.5 | 5.9176 | 1.5 | 2.5 | 0.10483
LUC 645 C | 1 |  |  | 2.55 | 0.8 | 0.44 | 7.65 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - |  |  | 2.9891 | 0.55 | 2.7201 | 0.75 | 2.5 | 0.093928
R.DES. III+N | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 5.64 | 0 | 100 | 10 | 3.0752 | 6 | 0 | - | 10.1879 | 10.1879 | 10.1879 | 7.05 | 9.271 | 1.5 | 2.5 | 0.16424
TOTAL |  | 17.7 | 14.3 | 22.65 |  | 12.65 | [7 empty] | 22.9 | 18.6609 | 28.8239 | 15.8125
C.E. PLANTA SEMISÓTANO
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | I (A) |  |  | cos ϕ | P (kW) | Iarr (A) | Im2 (A) | In (A) | Icc3 (kA) | Icu (kA) | tarr (s) | Regulación (A) | Ic (A) |  |  | Pc (kW) | Iz (A) | S (mm²) | Sp (mm²) | V %
|  | R | S | T | [9 empty] | R | S | T
MUC 195 L | 1 | 0.85 |  |  | 0.8 | 0.15 | 3.86 | 60 | 6 | 2.99 | 4.5 | 0 | - | 1.019 |  |  | 0.1875 | 0.92731 | 0.75 | 2.5 | 0.032021
R.DES I+N | 3 | 2.8 |  |  | 1 | 0.63 | 0 | 60 | 6 | 2.99 | 6 | 0 | - | 3.4239 |  |  | 0.7875 | 3.1158 | 0.75 | 2.5 | 0.10759
TOTAL |  | 3.65 | 0 | 0 |  | 0.78 | [7 empty] | 4.4429 | 0 | 0 | 23.8375

## G.C.
Cables de Baja Tensión | Unidades | Item1 | Item2 | Item3 | Item4 | Item5 | Item6 | Item7 | Item8
Datos Identificativos
Código del Cable |  | 1660103 | 1660104 | 1660105 | 1656106 | 1656107 | 1656108 | 1656109 | 1656110
Tipo de cable |  | ES 05Z1-K (AS) | ES 05Z1-K (AS) | ES 05Z1-K (AS) | H07Z1-K (AS) | H07Z1-K (AS) | H07Z1-K (AS) | H07Z1-K (AS) | H07Z1-K (AS)
Norma de diseño y ensayos |  | UNE 211002 | UNE 211002 | UNE 211002 | EN 50525-3-31 | EN 50525-3-31 | EN 50525-3-31 | EN 50525-3-31 | EN 50525-3-31
Normas de reacción al fuego |  | IEC 60332-1-2 | IEC 60332-1-2 | IEC 60332-1-2 | IEC 60332-1-2 | IEC 60332-1-2 | IEC 60332-1-2 | IEC 60332-1-2 | IEC 60332-1-2
|  | IEC 60332-3-24 | IEC 60332-3-24 | IEC 60332-3-24 | IEC 60332-3-24 | IEC 60332-3-24 | IEC 60332-3-24 | IEC 60332-3-24 | IEC 60332-3-24
|  | IEC 60754 | IEC 60754 | IEC 60754 | IEC 60754 | IEC 60754 | IEC 60754 | IEC 60754 | IEC 60754
|  | IEC 61034 | IEC 61034 | IEC 61034 | IEC 61034 | IEC 61034 | IEC 61034 | IEC 61034 | IEC 61034
Tensión |  | 300/500 V | 300/500 V | 300/500 V | 450/750 V | 450/750 V | 450/750 V | 450/750 V | 450/750 V
Nº Conductores x Sección |  | 1 x0,5 mm² | 1 x0,75 mm² | 1 x1 mm² | 1 x1,5 mm² | 1 x2,5 mm² | 1 x4 mm² | 1 x6 mm² | 1 x10 mm²
Características de Diseño
Material conductor (fases principales) |  | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
Forma |  | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular
Clase / Norma |  | 5 / IEC 60228 | 5 / IEC 60228 | 5 / IEC 60228 | 5 / IEC 60228 | 5 / IEC 60228 | 5 / IEC 60228 | 5 / IEC 60228 | 5 / IEC 60228
Diámetro Nominal | mm | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,92 | 2,45 | 3,00 | 3,95
Cinta Mica | bar: Item1 to Item8
Material aislamiento (fases principales) |  | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE
Espesor nominal | mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0
Diámetro nominal exterior | mm | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 6,0
Peso nominal | kgs/km | 9 | 12 | 14 | 20 | 31 | 45 | 63 | 110
Radio mínimo de curvatura | mm | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 36
Datos Eléctricos
Resistencia máxima CC del conductor, a 20ºC | Ohm/km | 39, | 26, | 19,5 | 13,3 | 7,98 | 4,95 | 3,3 | 1,91
Reactancia estrella, a 50 Hz | Ohm/km | 0,115 | 0,107 | 0,103 | 0,102 | 0,098 | 0,092 | 0,087 | 0,085
Caida de tensión en c.a. monofásica (cos fi = 0.8) | V/A·km | 74,8 | 49,9 | 37,5 | 25,6 | 15,4 | 9,59 | 6,42 | 3,76
Caida de tensión en c.a. trifásica (cos fi = 0.8) | V/A·km | 64,8 | 43,2 | 32,4 | 22,2 | 13,3 | 8,30 | 5,56 | 3,26
Caida de tensión en c.a. trifásica (cos fi = 1) | V/A·km | 80,8 | 53,9 | 40,4 | 27,6 | 16,5 | 10,3 | 6,84 | 3,96
Intensidad máxima admisible en régimen permanente (*) | A | 3 (18) / -- | 5 (18) / -- | 8 (18) / -- | 12 (11) / -- | 16 (11) / -- | 20 (11) / -- | 26 (11) / -- | 36 (11) / --
Temp. máx. conductor en régimen permanente / en cortocircuito | ºC | 70 / 160 | 70 / 160 | 70 / 160 | 70 / 160 | 70 / 160 | 70 / 160 | 70 / 160 | 70 / 160
Intensidad máxima admisible en cortocircuito adiabático (0.1/0.5/1.0 s) | kA | 0,182 / 0,081 / 0,057 | 0,272 / 0,122 / 0,086 | 0,363 / 0,162 / 0,115 | 0,545 / 0,244 / 0,172 | 0,908 / 0,406 / 0,287 | 1,45 / 0,65 / 0,459 | 2,18 / 0,974 / 0,689 | 3,63 / 1,62 / 1,15