PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T DEL COLEGIO BRITISH SCHOOL DE VALENCIA
Autor del proyecto:
 Eduardo Genís Serrano
Tutor:
 Francisco Rodríguez Benito
Titulación:
 Grado en Ingeniería Eléctrica
Valencia, Septiembre de 2016
Proyecto de ampliación de la instalación eléctrica en B.T
del colegio British School de Valencia

---
Normativa y Legislación adoptada en el proyecto
Objeto del proyecto y emplazamiento de las instalaciones
Descripción del local
Descripción de las instalaciones de enlace
Descripción de la instalación interior
Suministros complementarios
Alumbrados especiales
Línea de puesta a tierra
Cálculos eléctricos
Cálculos lumínicos
Presupuesto
ÍNDICE
Normativa y Legislación adoptada el proyecto

---
1. Normativa y Legislación adoptada en el proyecto
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias RBT", según Decreto 2413/1973 de 9 OCTUBRE DE 1973 (INSTALACIÓN EXISTENTE)
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias ITC BT", según Decreto 842/2.002 de 18 Septiembre NUM. 224
 - "Normas Particulares de la Empresa Suministradora", aprobadas por la Dirección General de la Energía el 30 de Octubre de 1.974.
 - Documento Básico de seguridad en caso de Incendio (DB-SI) del 29 de septiembre del 2006.
- Orden de 17 de Julio de 1.989, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.

---
2. Objeto del proyecto y emplazamiento de las instalaciones
El objeto del presente Proyecto es detallar las características de la instalación eléctrica en Baja Tensión para alumbrado y fuerza motriz de un local destinado a COLEGIO.

---
3. Descripción del local
Se trata de una actividad destinada a COLEGIO DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. Ubicado en una parcela de 3586 m2, donde se ubican tanto las zonas exteriores deportivas como el edificio que dispone de las diferentes dependencias como aulas, comedor, secretaría, dirección, sala de profesores, biblioteca, pasillos, etc, según se aprecia en planos adjuntos al proyecto.
TOTAL POTENCIA INSTALADA
	FACTOR DE SIMULTANEIDAD
TOTAL ALUMBRADO	0,9
TOTAL OTROS USOS	0,6
TOTAL POTENCIA INSTALADA	48.888 W
TOTAL POTENCIA INSTALADA
TOTAL ALUMBRADO	18.648W
TOTAL OTROS USOS	53.500 W
TOTAL POTENCIA INSTALADA	72.147 W

---
3.1 Cálculo de la ocupación del local
Para el cálculo de la ocupación del local nos basaremos en el Documento Básico de Seguridad contra Incendios.
Teniendo en cuenta el ratio de alumnos por aula marcado por ley en 25 (+1 PROFESOR), tomando en cuenta las aulas ocupables, sin contar las alternativas (informática, laboratorio, taller, comedor, biblioteca), tenemos una ocupación de:
14 aulas*26 personas/aula = 364 personas
Por lo tanto la ocupación es superior a cincuenta personas, con la distribución indicada en planos. Se considera que la instalación se clasifica como local de reunión, según lo indicado en la ITC BT 028.

---
4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE
Se trata de una alimentación a un solo usuario desde la red pública de distribución, por lo que no existirá la Línea General de Alimentación (LGA), las partes de la que se compone la instalación de enlace serán:
- Caja General de Protección
La CGP a instalar será del tipo CGP-10 de 250 A

---
4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE
Derivación individual
Enlazará el Contador ubicado junto a la Caja General de Protección con el Dispositivo General de mando y Protección estará compuesta por un conductor por fase de 25 mm² y uno más de la misma sección para neutro.
 Canalizaciones
Su instalación será aérea bajo tubo de PVC hasta el embarrado del cuadro general de mando y protección.
Conductores
  AFUMEX 1000V (RZ1-K 0,6-1KV)
Tubos protectores:
Serán de PVC de 50mmø en instalación aérea superficial.
Conductor de protección:
Unirá entre sí el punto de puesta a tierra situado junto al cuadro general de la instalación con el embarrado de puesta a tierra del propio cuadro general. se compondrá por un conductor de cobre AFUMEX 1000V (RZ1-K 0,6-1KV) de 1x35mm2.

---
 5. Descripción de la instalación interior
Cuadro general de distribución
Cuadro G, suministro de socorro
Cuadro 1, edificio nuevo
Cuadro 2, planta primera
Cuadro 3, planta segunda
Cuadro 3.1, Aula de informática
Líneas de distribución entre cuadros.
PRYSMIAN AFUMEX 1000V (RZ1-K 0,6-1KV) sección de 6mm2
Líneas de alumbrado.
PRYSMIAN AFUMEZ 750V (ES07Z1-K) sección de 1,5mm2
Líneas de otros usos (tomas de corriente)
PRYSMIAN AFUMEZ 750V (ES07Z1-K) sección de 2,5mm2

---
5. Descripción de la instalación interior
Base seguridad 2P+tt 16A blanco polar serie UNICA
1	Pantalla de 4 T.F de 18W
2	Pantalla de 2 T.F de 36W
3	Pantalla de 1 T.F de 36W
4	Pantalla de 1 T.F de 18W
5	Punto de luz de 60 W
6	Proyector halogenuro de 150 W
7	Luminaria halogenuro de 70 W
AL	Previsión de potencia alumbrado
TC	Previsión de potencia otros usos
Mecanismo ancho blanco polar serie UNICA

---
6. Suministros Complementarios
Como suministro complementario de socorro, se ha adoptado un SAI de 5 KVA para alimentar los alumbrados de pasillos y escaleras de forma que en ausencia de tensión en la acometida de la Empresa Suministradora, se garanticen los servicios mínimos en:
CUADRO G, SUMINISTRO DE SOCORRO
AL.G.1	ALUMBRADO ESCALERA 1	190 W
AL.G.2	ALUMBRADO ESCALERA 2	254 W
AL.G.3	ALUMBRADO PASILLO PLANTA PRIMERA	290 W
AL.G.3	ALUMBRADO PASILLO PLANTA PRIMERA	290 W
AL.G.3	ALUMBRADO PASILLO PLANTA PRIMERA	259 W
AL.G.4	ALUMBRADO PASILLO PLANTA SEGUNDA	290 W
AL.G.4	ALUMBRADO PASILLO PLANTA SEGUNDA	290 W
AL.G.4	ALUMBRADO PASILLO PLANTA SEGUNDA	259 W
TOTAL POTENCIA CUADRO G		2.122 W
TOTAL ALUMBRADO CUADRO G		2.122 W

---
7. Alumbrados especiales
Tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.
El alumbrado de emergencia se compone de:
Alumbrado de seguridad.
Alumbrado de evacuación.
Alumbrado ambiente o alumbrado anti-pánico

---
7. Alumbrados especiales
Alumbrado de seguridad:
En todos los recintos cuya ocupación sea Mayor de 100 personas.
Recorridos de evacuación previstos para la evacuación de más de 100 personas
Aseos generales de planta en edificios de acceso público
- Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
- Salidas de emergencia y señales de seguridad reglamentarias.
- Cambio de dirección de la ruta de evacuación.
- Intersecciones de pasillos con rutas de evacuación.
- Exterior de edificios en la vecindad inmediata a la salida.
- Cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
- Cerca de cada cambio de nivel.
- Cerca de cada puesto de primeros auxilios.
- Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. (5 lux)
- En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. (5 lux)

---
8. Línea de puesta a tierra
Constituida por un conductor que partirá de la toma de tierra hasta el borne principal de tierra en el cual se conectarán las derivaciones necesarias a las masas metálicas de los receptores.
Deberá preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente.

---
9. Cálculos eléctricos
Para el dimensionado de los diferentes conductores que componen los circuitos de alumbrado, fuerza motriz y otros usos, se ha empleado el siguiente método de cálculo:
1.- Cálculo de la sección del conductor, partiendo de una caída que previamente se les asigna.
L = Longitud de la línea en metros.
W = Potencia de la línea en vatios.
V = Tensión de servicio en voltios.
cos (factor de potencia)= 1 para alumbrado y 0,9 para otros receptores.
Distribución monofásica:
Distribución trifásica:
Distribución monofásica:
Distribución trifásica:
Ve
Ve
Ve(%) = Caída de tensión en %.
L (m) = Longitud de la línea.
S(mm²) = Sección del conductor adoptado.
k= Conductividad (Cu = 56).

---
9. Cálculos eléctricos
Cálculo de la potencia del alumbrado:
 = 1,8 x
Pcal= Potencia total de cálculo de alumbrado
P1= Potencia receptores de alumbrado
Factor de mayoración reglamentario: 1,8
Cálculo de la potencia de otros usos ( TC) :
 =
Pcal= Potencia total de cálculo de receptores de otros usos
P1= Potencia receptores de otros usos

---
9. Cálculos eléctricos
Potencia prevista: 72.147 W
Magnetotérmico de 4P x 80A:
=
Empleando los coeficientes de simultaneidad anteriormente nombrados obtenemos una potencia demandada de: 48.888W
Coeficiente de simultaneidad alumbrado: 0,9
Coeficiente de simultaneidad otros usos (TC): 0,6
La derivación individual admite una potencia de:
=

---
9. Cálculos eléctricos
Cálculo de cortocircuitos
 Rt = RTRAFO + R líneas aguas abajo = Ω.
  Xt = XTRAFO + X líneas aguas abajo = Ω.
 =
 = Ω
Icc = Intensidad de cortocircuito en amperios.
Un = Tensión nominal en voltios.
ZT = Impedancia total del circuito.
 = Coeficiente resistividad del cobre, 0,017
L = Longitud del circuito en m.
n = Número de conductores por fase.
Zcc = Impedancia de cortocircuito del transformador.
Xcc = Inductancia de cortocircuito del transformador.
Rcc = Resistencia de cortocircuito del transformador.
cc%= Tensión de cortocircuito en % del trafo.
Sn = Potencia nominal del trafo.

---
9. Cálculos eléctricos
LINEA DE DISTRIBUCION
S=	240	mm²
n=	1	conductores
l=	50	m
resis=	0,026	Aluminio
R1=	5,42	mOhmios
X1=	4	mOhmios
Rcgp=	7,71	mOhmios
Xcgp=	12,9	mOhmios
Zcgp=	15	mOhmios
Icc=	14,6	KA
TRANSFORMADOR:
P=	630	KVA
ecc(%)	4	%
ercc(%)	1	%
Rcc=	2.29	mOhmios
Xcc=	8.88	mOhmios
Zcc=	9.17	mOhmios

---
9. Cálculos eléctricos
CUADRO	LINEA	L(M)	S(mm²)	Nº COND	R(mOhmios)		X(mOhmios)		Z(Ohmios)	Icc(KA)
					linea	total	linea	total
C-1	L.1	60	6	1	170,00	187,91	4,8	18,88	188,85	1,16
C-2	L.2	25	6	1	70,83	88,74	2	16,08	90,19	2,43
C-3	L.3	17	6	1	48,17	66,08	1,36	15,44	67,85	3,23
C-3.1	L.3.1	42	6	1	119,00	136,91	3,36	17,44	138,01	1,59
C-G	C-G	6	6	1	17,00	34,91	0,48	14,56	37,82	5,80
CUADRO	LINEA	L(M)	S(mm²)	Nº COND	R(mOhmios)		X(mOhmios)		Z(Ohmios)	Icc(A)
					linea	total	linea	total
C-1 T.C.	L.1.T.C.	30	2,5	1	204,00	409,82	2,4	35,35	411,34	223,66
C-1 A.L.	L.1.A.L.	45	1,5	1	510,00	715,82	3,6	36,55	716,75	128,36
C-2 T.C.	L.2.T.C.	36	2,5	1	244,80	351,45	2,88	33,03	353,00	260,62
C-2 A.L.	L.2.T.C.	33	1,5	1	374,00	480,65	2,64	32,79	481,77	190,96
C-3 T.C.	L.3.T.C.	40	2,5	1	272,00	355,98	3,2	32,71	357,48	257,35
C-3 A.L.	L.3.T.C.	37	1,5	1	419,33	503,32	2,96	32,47	504,36	182,41
C-3.1 T.C.	L.G.T.C.	42	2,5	1	285,60	440,42	3,36	34,87	441,80	208,24
C-G A.L.	L.G.T.C.	52	1,5	1	589,33	642,15	4,16	32,79	642,99	143,08

---
9. Presupuesto
PARTIDA	TOTAL (€)
Línea de tierra	499,4
Equipos de medida en B.T y aparamenta	842,8
Líneas eléctricas	3.422,82
Cuadros eléctricos	4.345,36
Aparamenta de B.T (TC, interruptores, conmutadores)	1.297,807
Iluminación	7.264,486
Iluminación de emergencia	1.345
TOTAL PRESUPUESTO	19.028,32 €

---
GRACIAS POR SU ATENCIÓN